|  | ОАО «ФИРМА ОРГРЭС» «ФИРМА ПО НАЛАДКЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ ОРГРЭС» Россия, 107023, Москва, Семеновский пер., д. 15 Телефон: (495) 223-41-14, Факс: (495) 926-30-43 E-mail: orgres@orgres-f.ru http://www.orgres-f.ru |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРОДВИНСК

НА ПЕРИОД С 2014 ДО 2028 ГОДА

Москва 2014

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Фирма по наладке,

совершенствованию технологии и эксплуатации

электростанций и сетеЙ ОРГРЭС»

ОАО «Фирма ОРГРЭС»

Инв. № ____________

|  | «Утверждаю» |
| --- | --- |
|  | Первый заместитель генерального директора – Главный инженер И.Н. Ларионов ___________________________ « » _______________ 2014 г. |

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРОДВИНСК

НА ПЕРИОД С 2014 ДО 2028 ГОДА

Шифр работы: 2013.119.002

| Начальник центра по нормированию и энергоэффективности |  |  |  | М.В. Афанасьев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  | подпись |  | Ф.И.О. |

Москва 2014

# СОСТАВ РАБОТ

Схема теплоснабжения МО «Северодвинск». Утверждаемая часть

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО «Северодвинск»:

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения Муниципального образования Северодвинск

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Глава 8. Перспективный топливный баланс

Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Мастер-план схемы теплоснабжения МО «Северодвинск»

# СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	8

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	9

РАЗДЕЛ 1 ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА	10

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы)	10

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	12

1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.	15

РАЗДЕЛ 2 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	19

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения	19

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	21

2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	23

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	27

2.4.1 Источники комбинированной выработки (СТЭЦ-1, СТЭЦ-2)	27

2.4.2 Источники некомбинированной выработки (котельные)	29

2.5 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	31

2.6 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	32

2.7 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии	33

2.8 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	34

2.9 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	35

2.10 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей	37

2.11 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	38

2.12 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф	39

РАЗДЕЛ 3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	40

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	40

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	42

РАЗДЕЛ 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	43

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения	43

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	44

4.3 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	45

4.4 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	46

4.5 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	47

4.6 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	49

4.7 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения	51

4.8 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	53

РАЗДЕЛ 5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	54

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	54

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	55

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	59

5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	60

5.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти	61

РАЗДЕЛ 6 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	65

6.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа	65

6.1.1 Источники комбинированной выработки	65

6.1.2 Источники некомбинированной выработки (котельные)	67

6.1.3 Годовой расход топлива по источникам тепловой энергии в МО «Северодвинск»	69

6.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива	70

6.2.1 СТЭЦ-1	70

6.2.2 СТЭЦ-2	72

6.2.3 Котельные	72

РАЗДЕЛ 7 ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	73

7.1 Строительство и перекладка тепловых сетей	73

7.1.1 Перекладка тепловых сетей в г. Северодвинск	73

7.1.2 Перекладка тепловых сетей в п. Белое озеро, п. Водогон и с. Ненокса (Вариант К1)	74

7.2 Стоимость строительства индивидуальных источников тепловой энергии (Вариант К2)	75

7.3 Строительство насосной станции в районе ТК-14А	77

7.4 Укрупненные капитальные затраты для реконструкции химводоочистки подпитки тепловой сети источников	78

7.5 Укрупненные капитальные затраты для реконструкции ТФУ на СТЭЦ-1	79

7.6 Перевод с открытой схемы подключения ГВС на закрытую с автоматизацией ИТП	80

РАЗДЕЛ 8 РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	81

8.1 Реестр зон действия источников теплоснабжения	81

8.2 Предложение по присвоению статуса ЕТО	85

РАЗДЕЛ 9 РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	86

РАЗДЕЛ 10 РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	87

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	88

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Используемые в настоящем документе понятия означают следующее:

  - зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, городского округа, или её часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

  - зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, городского округа, или её часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

  - зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии;

  - мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки собственных и хозяйственных нужд;

  - мощность источника тепловой энергии располагаемая – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам; к ограничениям по техническим причинам относятся те, которые связаны со снижением тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

  - мощность источника тепловой энергии установленная – сумма номинальных тепловых мощностей, принятых по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и на собственные нужды;

  - радиус эффективного теплоснабжения – радиус окружности, описанной около источника теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии;

  - расчетный элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

  - теплосетевые объекты – сооружения и оборудование на тепловых сетях обеспечивающие транспорт тепловой энергии от источника до потребителей тепловой энергии.

- ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ГВС – горячее водоснабжение;

ГИС – геоинформационная система;

ЖД – жилой дом;

МКД – многоквартирный дом;

МО «Северодвинск» – Муниципальное образование «Северодвинск»;

ОВ – отопление и вентиляция;

ОЗ – общественное здание;

п. – поселок;

ПЗ – промышленное здание;

с. – село;

СМУП – Северодвинское муниципальное унитарное предприятие;

СТЭЦ – Северодвинская теплоэлектроцентраль;

ТФУ – теплофикационная установка;

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы)

По причине отсутствия информации о площади перспективных строительных фондов, их значения находились расчетным путем из предоставленной тепловой нагрузки перспективных потребителей в соответствии с [6].

При расчете для различных типов зданий принимались средние значения удельной отопительной характеристики, указанные в таблице ниже.

– Удельная отопительная характеристика для различных типов зданий

| Тип перспективной застройки (МКД, ЖД, ОЗ, ПЗ) | Удельная отопительная характеристика ккал/м³·ч·ºС |
| --- | --- |
| ЖД | 0,646 |
| МКД | 0,386 |
| ОЗ и ПЗ | 0,355 |

Прирост строительных фондов осуществляется только в одном расчетном элементе территориального деления МО «Северодвинск», а именно в г. Северодвинск.

В таблице ниже представлен прирост площади строительных фондов с разделением по типам зданий перспективной застройки.

– Прирост площади строительных фондов с разделением по типам зданий перспективной застройки, м².

| Тип зданий | ЖД | МКД | ОЗ | ПЗ | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 г. | 7 330 | 68 663 | 88 470 | 4 940 | 169 403 |
| 2015 г. | 18 950 | 111 573 | 63 180 | 8 400 | 202 103 |
| 2016 г. | 79 560 | 280 663 | 181 440 | 0 | 541 663 |
| 2017 г. | 98 590 | 137 230 | 116 370 | 0 | 352 190 |
| 2018 г. | 26 132 | 1 444 | 0 | 0 | 27 575 |
| 2019 г. | 26 132 | 1 444 | 0 | 0 | 27 575 |
| 2020 г. | 26 132 | 1 444 | 0 | 0 | 27 575 |
| 2021 г. | 26 132 | 1 444 | 0 | 0 | 27 575 |
| 2022 г. | 26 132 | 1 444 | 0 | 0 | 27 575 |
| 2023 г. | 26 132 | 1 444 | 0 | 0 | 27 575 |
| 2024 г. | 26 132 | 1 444 | 0 | 0 | 27 575 |
| 2025 г. | 26 132 | 1 444 | 0 | 0 | 27 575 |
| 2026 г. | 26 132 | 1 444 | 0 | 0 | 27 575 |
| 2027 г. | 26 132 | 1 444 | 0 | 0 | 27 575 |
| 2028 г. | 26 132 | 1 444 | 0 | 0 | 27 575 |

– Прирост площади строительных фондов по этапам

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Величина объема потребления тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления представлена в таблице ниже.

– Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления

| Расчетный элемент территориального деления | Расчетная нагрузка на ОВ, Гкал/ч | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| г. Северодвинск | 687,188 | 144,240 |
| д. Волость | 0,012 | - |
| д. Лахта | 0,005 | - |
| д. Солза | 0,521 | - |
| п. Белое озеро | 0,673 | - |
| с. Ненокса | 3,183 | - |
| д. Сюзьма | 0,074 | - |
| п. Зеленый Бор | 0,055 | - |
| п. Палозеро | 0,373 | - |
| Общий итог | 692,560 | 144,240 |

Прирост тепловой энергии в МО «Северодвинск» прогнозируется только в г. Северодвинск за счет двух факторов:

перспективная застройка в г. Северодвинск;

увеличение тепловой нагрузки за счет промышленных потребителей.

Полученные данные по приростам тепловой мощности представлены в таблице и на рисунке ниже.

– Прирост тепловой энергии в МО «Северодвинск»

| Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| Прирост тепловой нагрузки на ОВ, Гкал/ч | Перспективная застройка | 9,271 |  | 11,624 | 32,276 | 22,747 | 2,512 | 2,512 | 2,512 | 2,512 |  | 2,512 | 2,512 | 2,512 | 2,512 | 2,512 | 2,512 | 2,512 |
|  | Промышленные потребители | 22,372 |  | 21,613 | 30,741 | 21,931 | 22,113 | 22,103 | 22,103 | 22,103 |  | 22,103 | 22,103 | 22,664 | 22,664 | 22,664 | 22,664 | 22,664 |
|  | ИТОГО | 31,642 |  | 33,237 | 63,017 | 44,678 | 24,625 | 24,615 | 24,615 | 24,615 |  | 24,615 | 24,615 | 25,176 | 25,176 | 25,176 | 25,176 | 25,176 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС, Гкал/ч | Перспективная застройка | 4,824 |  | 7,325 | 21,049 | 15,163 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 |  | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 | 2,041 |
|  | Промышленные потребители | 3,689 |  | 3,278 | 3,323 | 3,194 | 3,158 | 3,176 | 3,176 | 3,176 |  | 3,176 | 3,176 | 3,248 | 3,248 | 3,248 | 3,248 | 3,248 |
|  | ИТОГО | 8,512 |  | 10,603 | 24,371 | 18,357 | 5,199 | 5,217 | 5,217 | 5,217 |  | 5,217 | 5,217 | 5,289 | 5,289 | 5,289 | 5,289 | 5,289 |
| Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч | Перспективная застройка | 14,094 |  | 18,949 | 53,324 | 37,910 | 4,553 | 4,553 | 4,553 | 4,553 |  | 4,553 | 4,553 | 4,553 | 4,553 | 4,553 | 4,553 | 4,553 |
|  | Промышленные потребители | 26,061 |  | 24,891 | 34,064 | 25,125 | 25,271 | 25,279 | 25,279 | 25,279 |  | 25,279 | 25,279 | 25,912 | 25,912 | 25,912 | 25,912 | 25,912 |
|  | ИТОГО | 40,155 |  | 43,839 | 87,388 | 63,035 | 29,824 | 29,832 | 29,832 | 29,832 |  | 29,832 | 29,832 | 30,465 | 30,465 | 30,465 | 30,465 | 30,465 |
| Прирост тепловой нагрузки нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 г. |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| Прирост тепловой нагрузки на ОВ, Гкал/ч | Перспективная застройка | 9,271 |  | 20,895 | 53,170 | 75,917 | 78,430 | 80,942 | 83,455 | 85,967 |  | 88,479 | 90,992 | 93,504 | 96,017 | 98,529 | 101,041 | 103,554 |
|  | Промышленные потребители | 22,372 |  | 43,985 | 74,726 | 96,656 | 118,769 | 140,872 | 162,975 | 185,078 |  | 207,181 | 229,284 | 251,948 | 274,611 | 297,275 | 319,939 | 342,602 |
|  | ИТОГО | 31,642 |  | 64,879 | 127,896 | 172,574 | 197,199 | 221,814 | 246,430 | 271,045 |  | 295,660 | 320,276 | 345,452 | 370,628 | 395,804 | 420,980 | 446,156 |
| Прирост тепловой нагрузки на ГВС, Гкал/ч | Перспективная застройка | 4,824 |  | 12,148 | 33,197 | 48,360 | 50,401 | 52,442 | 54,483 | 56,523 |  | 58,564 | 60,605 | 62,646 | 64,687 | 66,728 | 68,769 | 70,810 |
|  | Промышленные потребители | 3,689 |  | 6,967 | 10,289 | 13,483 | 16,641 | 19,817 | 22,993 | 26,169 |  | 29,345 | 32,520 | 35,769 | 39,017 | 42,265 | 45,513 | 48,761 |
|  | ИТОГО | 8,512 |  | 19,115 | 43,486 | 61,843 | 67,042 | 72,259 | 77,475 | 82,692 |  | 87,909 | 93,126 | 98,415 | 103,704 | 108,993 | 114,282 | 119,571 |
| Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч | Перспективная застройка | 14,094 |  | 33,043 | 86,367 | 124,277 | 128,830 | 133,384 | 137,937 | 142,490 |  | 147,044 | 151,597 | 156,151 | 160,704 | 165,257 | 169,811 | 174,364 |
|  | Промышленные потребители | 26,061 |  | 50,951 | 85,015 | 110,140 | 135,410 | 160,689 | 185,968 | 211,247 |  | 236,525 | 261,804 | 287,716 | 313,628 | 339,540 | 365,452 | 391,364 |
|  | ИТОГО | 40,155 |  | 83,994 | 171,382 | 234,417 | 264,240 | 294,073 | 323,905 | 353,737 |  | 383,569 | 413,401 | 443,867 | 474,332 | 504,797 | 535,262 | 565,728 |

- – Прирост тепловой энергии в МО «Северодвинск»

Вывод: в результате спрогнозированного прироста, тепловая нагрузка потребителей к 2028 г. возрастет на 565,728 Гкал/ч, что составляет 68% от существующей фактической нагрузки потребителей.

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

Наибольшими промышленными потребителями тепловой энергии в МО «Северодвинск» являются:

ОАО "ПО "Севмаш", договорная тепловая нагрузка 506,0173 Гкал/ч;

ОАО "ЦС" Звёздочка", договорная тепловая нагрузка 118,7708 Гкал/ч;

ОАО "Северный Рейд", договорная тепловая нагрузка 32,505 Гкал/ч;

ОАО "СПО Арктика", договорная тепловая нагрузка 24,473 Гкал/ч;

Эти организации потребляют 90 % всей тепловой энергии, отпускаемой промышленным потребителям. Перспективные нагрузки, оцененные по этим предприятиям, будут наиболее точно отражать прирост тепловой нагрузки для данного типа потребителей, в зоне действия источников тепловой энергии СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2.

Прирост тепловой нагрузки промышленных предприятий принимался разработчиком как сумма, состоящая из двух слагаемых:

Прирост перспективной договорной тепловой нагрузки по данным промышленных потребителей;

Выход к 2028 году промышленных потребителей на договорные тепловые нагрузки в связи с увеличением загрузки производственных мощностей.

С учетом приростов тепловая нагрузка промышленных потребителей составит:

– Перспективная тепловая нагрузка промышленных потребителей

| Тепловая нагрузка при температуре наружного воздуха -30 ˚С, Гкал/ч |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО "ЦС" Звёздочка" | В сетевой воде, в т.ч. | 52,804 | 58,612 | 63,250 | 77,060 | 81,932 | 86,949 | 91,975 | 97,001 | 102,027 | 107,053 | 112,078 | 117,737 | 123,396 | 129,055 | 134,714 | 140,373 |
|  | ГВС | 12,296 | 13,672 | 14,638 | 15,648 | 16,529 | 17,374 | 18,237 | 19,101 | 19,964 | 20,827 | 21,691 | 22,626 | 23,562 | 24,497 | 25,433 | 26,368 |
|  | отопление | 13,707 | 15,220 | 16,529 | 18,344 | 19,552 | 20,845 | 22,127 | 23,409 | 24,692 | 25,974 | 27,256 | 28,582 | 29,908 | 31,234 | 32,560 | 33,886 |
|  | вентиляция | 26,802 | 29,719 | 32,083 | 43,069 | 45,851 | 48,730 | 51,611 | 54,491 | 57,371 | 60,251 | 63,131 | 66,529 | 69,926 | 73,323 | 76,721 | 80,118 |
| ОАО "СПО Арктика" | В сетевой воде, в т.ч. | 8,194 | 9,279 | 10,364 | 11,450 | 12,535 | 13,620 | 14,705 | 15,791 | 16,876 | 17,961 | 19,046 | 20,132 | 21,217 | 22,302 | 23,387 | 24,473 |
|  | ГВС | 0,624 | 0,920 | 1,215 | 1,511 | 1,806 | 2,102 | 2,397 | 2,693 | 2,988 | 3,284 | 3,580 | 3,875 | 4,171 | 4,466 | 4,762 | 5,057 |
|  | отопление | 2,390 | 2,640 | 2,891 | 3,141 | 3,391 | 3,641 | 3,892 | 4,142 | 4,392 | 4,643 | 4,893 | 5,143 | 5,393 | 5,644 | 5,894 | 6,144 |
|  | вентиляция | 5,180 | 5,719 | 6,259 | 6,798 | 7,338 | 7,877 | 8,416 | 8,956 | 9,495 | 10,035 | 10,574 | 11,113 | 11,653 | 12,192 | 12,732 | 13,271 |
| ОАО "ПО "Севмаш" | В сетевой воде, в т.ч. | 198,482 | 215,948 | 233,414 | 250,880 | 268,345 | 285,811 | 303,277 | 320,743 | 338,209 | 355,675 | 373,141 | 390,606 | 408,072 | 425,538 | 443,004 | 460,470 |
|  | ГВС | 40,632 | 42,580 | 44,527 | 46,475 | 48,422 | 50,370 | 52,318 | 54,265 | 56,213 | 58,161 | 60,108 | 62,056 | 64,003 | 65,951 | 67,899 | 69,846 |
|  | отопление | 78,280 | 85,976 | 93,673 | 101,369 | 109,065 | 116,761 | 124,458 | 132,154 | 139,850 | 147,546 | 155,243 | 162,939 | 170,635 | 178,331 | 186,028 | 193,724 |
|  | вентиляция | 79,570 | 87,392 | 95,214 | 103,036 | 110,858 | 118,680 | 126,502 | 134,324 | 142,146 | 149,968 | 157,790 | 165,612 | 173,434 | 181,256 | 189,078 | 196,900 |
|  | В паре, в т.ч. | 18,908 | 20,997 | 23,086 | 25,174 | 27,263 | 29,352 | 31,441 | 33,530 | 35,618 | 37,707 | 39,796 | 41,885 | 43,974 | 46,062 | 48,151 | 50,240 |
|  | технология | 18,908 | 20,997 | 23,086 | 25,174 | 27,263 | 29,352 | 31,441 | 33,530 | 35,618 | 37,707 | 39,796 | 41,885 | 43,974 | 46,062 | 48,151 | 50,240 |
| ОАО "Северный Рейд" | В сетевой воде, в т.ч. | 6,976 | 8,678 | 10,380 | 12,082 | 13,784 | 15,486 | 17,188 | 18,890 | 20,592 | 22,293 | 23,995 | 25,697 | 27,399 | 29,101 | 30,803 | 32,505 |
|  | ГВС | 0,166 | 0,236 | 0,305 | 0,374 | 0,444 | 0,513 | 0,583 | 0,652 | 0,722 | 0,791 | 0,860 | 0,930 | 0,999 | 1,069 | 1,138 | 1,208 |
|  | отопление | 1,730 | 2,145 | 2,559 | 2,974 | 3,389 | 3,804 | 4,218 | 4,633 | 5,048 | 5,463 | 5,877 | 6,292 | 6,707 | 7,122 | 7,536 | 7,951 |
|  | вентиляция | 5,080 | 6,298 | 7,516 | 8,733 | 9,951 | 11,169 | 12,387 | 13,604 | 14,822 | 16,040 | 17,258 | 18,475 | 19,693 | 20,911 | 22,129 | 23,347 |
| ИТОГО | В сетевой воде, в т.ч. | 266,457 | 292,517 | 317,408 | 351,472 | 376,596 | 401,867 | 427,146 | 452,424 | 477,703 | 502,982 | 528,261 | 554,173 | 580,085 | 605,996 | 631,908 | 657,820 |
|  | ГВС | 53,718 | 57,407 | 60,685 | 64,008 | 67,201 | 70,359 | 73,535 | 76,711 | 79,887 | 83,063 | 86,239 | 89,487 | 92,735 | 95,983 | 99,231 | 102,479 |
|  | отопление | 96,107 | 105,982 | 115,652 | 125,827 | 135,397 | 145,051 | 154,695 | 164,338 | 173,982 | 183,626 | 193,269 | 202,956 | 212,644 | 222,331 | 232,018 | 241,705 |
|  | вентиляция | 116,632 | 129,129 | 141,071 | 161,636 | 173,997 | 186,456 | 198,916 | 211,375 | 223,834 | 236,294 | 248,753 | 261,729 | 274,706 | 287,682 | 300,659 | 313,635 |
|  | В паре, в т.ч. | 18,908 | 20,997 | 23,086 | 25,174 | 27,263 | 29,352 | 31,441 | 33,530 | 35,618 | 37,707 | 39,796 | 41,885 | 43,974 | 46,062 | 48,151 | 50,240 |
|  | технология | 18,908 | 20,997 | 23,086 | 25,174 | 27,263 | 29,352 | 31,441 | 33,530 | 35,618 | 37,707 | 39,796 | 41,885 | 43,974 | 46,062 | 48,151 | 50,240 |

На рисунках ниже представлены прирост тепловой нагрузки к уровню базового потребления (2013 г) и перспективная тепловая нагрузка за каждый год с 2014 по 2028.

- – Прирост тепловой нагрузки в сетевой воде для промышленных потребителей, Гкал/ч

- – Перспективная тепловая нагрузка промышленных потребителей тепловой энергии до 2028 г.

Вывод: Тепловая нагрузка промышленных потребителей к 2028 году достигнет 657,82 Гкал/ч (прирост к уровню 2013 г. – 294,6 Гкал/ч), что объясняется увеличением загрузки промышленных мощностей для выполнения новых оборонных заказов.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Радиус эффективного теплоснабжения

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения по источникам тепловой энергии производится по методике, приведенной в [8]. Подробное описание этапов определения эффективного радиуса теплоснабжения приведено в п. 4.2 Главы 1 Обосновывающих материалов.

Согласно расчету эффективного радиуса теплоснабжения (см. Часть 4 Главы 1 обосновывающих материалов), все существующие потребители тепловой энергии, подключенные к источникам тепловой энергии, находятся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения от данных источников. Т.е. Эффективный радиус теплоснабжения значительно превышает расстояние от источника до самого удаленного потребителя. Данное условие выполняется как для источников комбинированной, так и некомбинированной (котельные) выработки тепловой энергии.

На рисунке ниже представлено графическое соотношение расстояний до самого удаленного потребителя и эффективных радиусов теплоснабжения для СТЭЦ-1, СТЭЦ-2. Как видно по рисунку эффективный радиус СТЭЦ-1, СТЭЦ-2 значительно превышает не только расстояние от каждого источника до самого удаленного потребителя, но и границы МО «Северодвинск».

|  |  |  | Расстояние от СТЭЦ-1 до самого удаленного потребителя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расстояние от СТЭЦ-2 до самого удаленного потребителя |
|  |  |  | Эффективный радиус теплоснабжения СТЭЦ-1 |
|  |  |  | Эффективный радиус теплоснабжения СТЭЦ-2 |

- Графическое соотношение расстояния до самого удаленного потребителя и эффективного радиуса теплоснабжения для СТЭЦ-1, СТЭЦ-2

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующая зона действия систем теплоснабжения источников комбинированной (СТЭЦ-1, СТЭЦ-2) и некомбинированной (котельные) выработки тепловой энергии представлены на рисунках ниже.

– Существующая зона теплоснабжения СТЭЦ-1, СТЭЦ-2

| Котельная п. Водогон | Котельная п. Белое Озеро | Котельная с. Ненокса |
| --- | --- | --- |

– Существующая зона теплоснабжения котельных

Все объекты перспективной застройки находятся внутри существующей зоны теплоснабжения, освоение территории вне существующей зоны теплоснабжения не планируется. На рисунке ниже красными квадратами и оранжевыми зонами показаны объекты перспективной застройки.

– Объекты перспективной застройки в существующей зоне теплоснабжения

Строительство новых объектов, потребляющих тепловую энергию, в перспективе до 2028 года в зоне действия систем теплоснабжения котельных не планируется.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Индивидуальное теплоснабжение в МО «Северодвинск» представлено в виде печного отопления и осуществляется в следующих зонах:

- г. Северодвинск. Потребители в соответствии с таблицей ниже:

– Индивидуальное теплоснабжение в г. Северодвинск

| Адрес | Назначение здания | Общая площадь дома, м² | Общая площадь жилых помещений дома, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| д.Кудьма,12 | ЖД | 318,6 | 318,6 |
| д.Кудьма,14 | ЖД | 325,9 | 325,9 |
| Дал. Ягры, 19 | ЖД | 226,7 | 226,7 |
| Дал. Ягры, 20 | ЖД | 226,6 | 226,6 |
| Дал. Ягры, 3 | ЖД | 115,8 | 64,3 |
| Дал. Ягры, 4 | ЖД | 116,0 | 65,3 |
| Дал. Ягры, 5 | ЖД | 129,0 | 97,6 |
| Матросова, 30 | ЖД | 69,9 | 39,3 |
| Матросова, 32 | ЖД | 62,7 | 40,0 |
| Матросова, 36 | ЖД | 103,9 | 76,5 |
| Матросова, 39 | ЖД | 72,2 | 34,9 |
| Матросова, 47 | ЖД | 81,9 | 56,4 |
| п. Камбалица, 9 | ЖД | 43,5 | 28,2 |
| Рикасиха, 2 | ЖД | 330,1 | 330,1 |
| Сярзеньга,16 | ЖД | 407,0 | 407,0 |

- п. Белое Озеро, за исключением потребителей, присоединенных к котельной п. Белое озеро;

- с. Ненокса, за исключением потребителей, присоединенных к котельной с. Ненокса;

- п. Зеленый Бор;

- п. Палозеро;

- п. Сопка;

- д. Таборы;

- д. Волость;

- д. Лахта;

- д. Солза;

- д. Сюзьма.

На рисунках ниже оранжевым цветом представлены зоны действия индивидуальных источников отопления.

При реализации сценариев развития системы теплоснабжения МО «Северодвинск» потребителей, присоединенных к котельным п. Белое озеро, п. Водогон и с Ненокса планируется перевести на индивидуальные источники тепловой энергии к 2016 году.

– Зона действия индивидуальных источников поселка Зеленый бор и деревень Солза, Таборы, Волость, Лахта.

– Зона действия индивидуальных источников пос. Сопка, с. Ненокса, д. Сюзма

– Зона действия индивидуальных источников поселков Палозеро и Белое озеро

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Источники комбинированной выработки (СТЭЦ-1, СТЭЦ-2)

СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 образуют единую систему теплоснабжения и производят отпуск тепловой энергии в объединенную тепловую сеть. Распределение перспективной тепловой нагрузки между станциями произведено на основании относительных приростов в расходе сетевой воды, определенных с помощью электронной модели МО «Северодвинск» (программный комплекс ГИС Zulu).

– Существующие и перспективные значения расходов сетевой воды

| Источник | Расход сетевой воды от источника, т/ч |  | Прирост, т/ч | Прирост, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | существующий | перспективный |  |  |
| СТЭЦ-1 | 7 880 | 10 401 | 2 521 | 43,2% |
| СТЭЦ-2 | 8 320 | 11 637 | 3 317 | 56,8% |

– Существующие и перспективные тепловые нагрузки на СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2

- Северодвинская ТЭЦ-1

| Наименование | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды при расчетной температуре наружного воздуха -30 °С, Гкал/ч | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Процент затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды от тепловой мощности источника, % | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 608 | 608,0 | 608 | 608,0 |

- Северодвинская ТЭЦ-2

| Наименование | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | 1 105,0 | 1 105,0 | 1 105,0 | 1 105,0 | 1 105,0 | 1 105,0 | 1 105,0 | 1 105,0 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды при расчетной температуре наружного воздуха -30 °С, Гкал/ч | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | ### 36,0 | ### 36,0 | ### 55 | ### 55 |
| Процент затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды от тепловой мощности источника, % | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 5,0% | 5,0% |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | ### 1 069 | 1 069,0 | 1 069,0 | 1 069,0 | 1 069,0 | 1 069,0 | 1 050 | 1 050 |

Величины резерва тепловой мощности на источниках с учетом перспективной нагрузки приведены в таблицах ниже.

– Определение резервов тепловой мощности СТЭЦ-1

| Наименование | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 |
| Отпуск тепла от источника потребителям пара и горячей воды, Гкал/ч | 425,9 | 382,2 | 360,8 | 363,5 | 292,3 | 292,1 | 291,1 | 290,0 |
| Резерв тепловой мощности нетто при передаче от источника потребителям пара и горячей воды, Гкал/ч | 182,1 | 225,8 | 247,2 | 244,5 | 315,7 | 315,9 | 316,9 | 318,0 |
| Располагаемая тепловая мощность при передаче от источника потребителям пара, Гкал/ч | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Отпуск тепла от источника потребителям пара, Гкал/ч | 18,9 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| Резерв тепловой мощности при передаче от источника потребителям пара, Гкал/ч | 31,1 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 |
| Располагаемая тепловая мощность при передаче от источника потребителям горячей воды, Гкал/ч | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 | 558,0 |
| Отпуск тепла от источника потребителям горячей воды, Гкал/ч | 407,0 | 363,9 | 342,5 | 345,2 | 274,0 | 273,8 | 272,8 | 271,7 |
| Резерв тепловой мощности при передаче от источника потребителям горячей воды, Гкал/ч | 151,0 | 194,1 | 215,5 | 212,8 | 284,0 | 284,2 | 285,2 | 286,3 |

– Определение резервов тепловой мощности СТЭЦ-2

| Наименование | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 1 069,00 | 1 069,00 | 1 069,00 | 1 069,00 | 1 069,00 | 1 069,00 | 1 050 | 1 050 |
| Отпуск тепла от источника потребителям пара и горячей воды, Гкал/ч | 448,0 | 460,8 | 468,2 | 453,2 | 494,7 | 494,4 | 492,7 | 490,9 |
| Резерв тепловой мощности нетто при передаче от источника потребителям пара и горячей воды, Гкал/ч | 621,0 | 608,2 | 600,8 | 615,8 | 574,3 | 574,6 | 557,3 | 559,1 |
| Располагаемая тепловая мощность при передаче от источника потребителям пара, Гкал/ч | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 43 | 43 |
| Отпуск тепла от источника потребителям пара, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв тепловой мощности при передаче от источника потребителям пара, Гкал/ч | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 43 | 43 |
| Располагаемая тепловая мощность при передаче от источника потребителям горячей воды, Гкал/ч | 1 007,00 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 | 1 007 |
| Отпуск тепла от источника потребителям горячей воды, Гкал/ч | 448,0 | 460,8 | 468,2 | 453,2 | 494,7 | 494,4 | 492,7 | 490,9 |
| Резерв тепловой мощности при передаче от источника потребителям горячей воды, Гкал/ч | 559,0 | 546,2 | 538,8 | 553,8 | 512,3 | 512,6 | 514,3 | 516,1 |

Источники некомбинированной выработки (котельные)

В период 2014-2028 подключение дополнительных потребителей к системам теплоснабжения котельных не запланировано. В качестве основного варианта принят вариант К2 - вывод котельных из эксплуатации с 2017 года, с переводом потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения (см. Часть 8 Главы 6 Обосновывающих материалов).

К концу 2016 г. резерв тепловой мощности нетто на котельных составит:

котельная п. Водогон 0,403 Гкал/ч;

котельная п. Белое Озеро 1,219 Гкал/ч;

котельная с. Ненокса 0,336 Гкал/ч.

В таблицах ниже представлены значения существующей и перспективной тепловой мощности нетто, определена величина резерва для всех трех котельных.

– Значение существующей и перспективной тепловой мощности нетто, определение величины резерва (котельная п. Водогон)

| Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | котельная закрыта |
| Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды при расчетной температуре наружного воздуха -30 оС, Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды при расчетной температуре наружного воздуха -30 °C, % | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |  |
| Тепловая мощность нетто, при расчетной температуре наружного воздуха -30 оС, Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |  |
| Отпуск тепла от источника потребителям, Гкал/ч | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |  |
| Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/ч | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 0,403 |  |

– Значение существующей и перспективной тепловой мощности нетто, определение величины резерва (котельная п. Белое Озеро)

| Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | котельная закрыта |
| Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |  |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды при расчетной температуре наружного воздуха -30 оС, Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды при расчетной температуре наружного воздуха -30 °C, % | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |
| Тепловая мощность нетто, при расчетной температуре наружного воздуха -30 оС, Гкал/ч | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |  |
| Отпуск тепла от источника потребителям, Гкал/ч | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 |  |
| Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/ч | 1,219 | 1,219 | 1,219 | 1,219 |  |

– Значение существующей и перспективной тепловой мощности нетто, определение величины резерва (котельная с. Ненокса)

| Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | котельная закрыта |
| Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды при расчетной температуре наружного воздуха -30 оС, Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды при расчетной температуре наружного воздуха -30 °C, % | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  |
| Тепловая мощность нетто, при расчетной температуре наружного воздуха -30 оС, Гкал/ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |  |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |  |
| Отпуск тепла от источника потребителям, Гкал/ч | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |  |
| Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/ч | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |  |

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

В таблице ниже представлены существующие значения установленной мощности основного оборудования источников комбинированной и некомбинированной выработки тепловой энергии. В перспективе до 2028 г. изменение основного оборудования источников тепловой энергии не планируется.

- Значения установленной мощности основного оборудования источников

| № | Наименование источника | Тип основного оборудования | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники комбинированной выработки |  |  |  |
| 1 | СТЭЦ-1 | паровые котлы энергетические | 804 |
|  |  | паровые турбины | 499 |
|  |  | водогрейные котлы | 180 |
|  |  | ИТОГО | 1 483 |
| 2 | СТЭЦ-2 | паровые котлы энергетические | 1 200 |
|  |  | паровые турбины | 705 |
|  |  | водогрейные котлы | 400 |
|  |  | ИТОГО | 2 305 |
| Источники некомбинированной выработки |  |  |  |
| 3 | Котельная п. Водогон | котлы | 0,6 |
| 4 | Котельная п. Белое Озеро | котлы | 1,585 |
| 5 | Котельная с. Ненокса | котлы | 0,6 |

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

В таблице ниже представлены значения располагаемой тепловой мощности основного оборудования источников комбинированной и некомбинированной выработки тепловой энергии.

- Значения располагаемой мощности основного оборудования источников

| № | Наименование источника | Тип основного оборудования | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники комбинированной выработки |  |  |  |
| 1 | СТЭЦ-1 | паровые котлы энергетические | 804 |
|  |  | паровые турбины | 499 |
|  |  | водогрейные котлы | 135 |
|  |  | ИТОГО | 1 438 |
| 2 | СТЭЦ-2 | паровые котлы энергетические | 1 200 |
|  |  | паровые турбины | 705 |
|  |  | водогрейные котлы | 400 |
|  |  | ИТОГО | 2 305 |
| Источники некомбинированной выработки |  |  |  |
| 3 | Котельная п. Водогон | котлы | 0,6 |
| 4 | Котельная п. Белое Озеро | котлы | 1,585 |
| 5 | Котельная с. Ненокса | котлы | 0,6 |

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды на перспективу до 2028 года принимались исходя из сохранения существующей доли собственных и хозяйственных нужд в структуре отпуска тепловой энергии, а именно: 7,3% на СТЭЦ-1, 9,4% на СТЭЦ-2. Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды при расчетной температуре наружного воздуха -30 °С на период 2014-2027 представлены графически на рисунке ниже.

– Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды СТЭЦ-1, СТЭЦ-2

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды. В таблице ниже представлены следующие показатели по СТЭЦ-1, СТЭЦ-2 на период 2014-2028: располагаемая мощность, затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды при расчетной температуре наружного воздуха -30 °С, тепловая мощность нетто. Разница между существующей и перспективной тепловой мощностью нетто представлена ниже графически.

– Существующая и перспективная тепловая мощность нетто СТЭЦ-1, СТЭЦ-2

- Северодвинская ТЭЦ-1

| Наименование | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды при расчетной температуре наружного воздуха -30 °С, Гкал/ч | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Процент затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды от тепловой мощности источника, % | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 608,0 | 608 | 608,0 | 608 | 608,0 |

- Северодвинская ТЭЦ-2

| Наименование | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность, Гкал/ч | 1 105,0 | 1 105,0 | 1 105,0 | 1 105,0 | 1 105,0 | 1 105,0 | 1 105,0 | 1 105,0 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды при расчетной температуре наружного воздуха -30 °С, Гкал/ч | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | ### 36,0 | ### 36,0 | ### 55 | ### 55 |
| Процент затрат тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды от тепловой мощности источника, % | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 5,0% | 5,0% |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | ### 1 069 | 1 069,0 | 1 069,0 | 1 069,0 | 1 069,0 | 1 069,0 | 1 050 | 1 050 |

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

В таблицах 19 и 20 приведены значения нормативов и фактических значений технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям Северодвинских городских тепловых сетей ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области в 2010-2012 гг.

Нормативы на 2010 г. и 2011 г. были утверждены в Минэнерго России приказами № 513 от 20.11.2009 и № 563 от 28.02.11 соответственно.

В период 2011-2012 гг. фактические потери тепловой энергии, потери теплоносителя и затраты электроэнергии не превышают нормативные значения.

Изменение потерь тепловой энергии в г. Северодвинск прогнозируется в связи с перекладками:

- ненадежных участков тепловой сети;

- участков тепловой сети для обеспечения необходимого располагаемого напора у существующих и перспективных потребителей тепловой энергии.

Для прогнозирования снижения тепловых потерь по итогам выполнения мероприятий по строительству и реконструкции т/с, величина потерь по годам была пересчитана в процент от отпуска тепловой энергии за 2013 г. Результаты представлены в таблице 17.

– Снижение потерь тепловой энергии к 2028 г.

| Год | Вся сеть, Гкал | Участки к перекладке, Гкал | Остальные сети, Гкал | Расчетный отпуск тепловой энергии в 2013 г., Гкал | Доля потерь от отпуска, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 г. | 355 574 | 112 006 | 243 568 | 2 810 862 | 12,65% |
| 2028 г. | 322 001 | 78 434 | 243 568 | 2 810 862 | 11,46% |

Разбиение снижения потерь тепловой энергии по годам производилось линейно. Результат представлен в таблице и на рисунке ниже.

– Снижение потерь тепловой энергии в сетях по годам

| Год | Процент потерь тепловой энергии в сетях от отпуска источников тепловой энергии |
| --- | --- |
| 2013 | 12,65% |
| 2014 | 12,57% |
| 2015 | 12,49% |
| 2016 | 12,41% |
| 2017 | 12,33% |
| 2018 | 12,25% |
| 2019 | 12,17% |
| 2020 | 12,09% |
| 2021 | 12,02% |
| 2022 | 11,94% |
| 2023 | 11,86% |
| 2024 | 11,78% |
| 2025 | 11,70% |
| 2026 | 11,62% |
| 2027 | 11,54% |
| 2028 | 11,46% |
| Снижение в год | 0,079% |

– Потери тепловой энергии

| Наименование системы централизованного теплоснабжения, населенного пункта | Предшествующий базовому период 2010 г |  |  |  |  |  | Базовый период 2011 г |  |  |  |  |  | Утверждённый период 2012 г |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | норматив, тыс. Гкал |  |  | отчёт, тыс. Гкал в т.ч. факт по приборам учета | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал | % к отпуску (гр. 2: гр. 6) | норматив, тыс. Гкал |  |  | отчёт, тыс. Гкал в т.ч. факт по приборам учета | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал | % к отпуску (гр. 8: гр. 12) | норматив, тыс. Гкал |  |  | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал | % к отпуску (гр. 16: гр. 17) |
|  | значение | № и дата приказа Министерства энергетики | учтено РЭК в тарифах |  |  |  | значение | № и дата приказа Министерства энергетики | учтено РЭК в тарифах |  |  |  | значение | № и дата приказа Министерства энергетики | учтено РЭК в тарифах |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| СЦТ г. Северодвинска | 334,79 | № 513 от 20.11.2009 | 352,859 | 375,04 | 2923 | 11,45% | 351,31 | № 563 от 28.02.11 | 352,859 | 331,669 | 2589,98 | 13,56% | 353,46 |  | 353,46 | 2686,698 | 13,16% |

– Потери и затраты теплоносителей

| Наименование системы централизованного теплоснабжения, населенного пункта (*) | Предшествующий базовому период 2010 г |  |  |  | Базовый период 2011 г |  |  |  | Утверждённый период 2012 г |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | норматив, м3 (т) |  |  | отчёт, м3 (т), в т.ч. факт по приборам учета | норматив, м3 (т) |  |  | отчёт, м3 (т) в т.ч. факт по приборам учета | норматив, м3 (т) |  |  | % к среднегод. объёму тепл. сети (расчётно) |
|  | значение (**) | № и дата приказа Министерства энергетики | учтено РЭК в тарифах |  | значение | № и дата приказа Министерства энергетики | учтено РЭК в тарифах |  | значение | № и дата приказа Министерства энергетики | учтено РЭК в тарифах |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| СЦТ г. Северодвинска | 1150279 | № 513 от 20.11.2009 | 1150279 | 1058325 | 1150279 | № 563 от 28.02.11 | 1150279 | 1137435 | 1150868 |  | 1150868 | 2273 |

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Хозяйственные нужды тепловых сетей г. Северодвинск представлены в таблице ниже. Исходя из динамики изменения хозяйственных нужд с 2010 г. по 2013 г. перспективные хозяйственные нужды приняты на уровне величины 2013 года, равными 0,356 Гкал/ч.

– Хозяйственные нужды тепловых сетей г. Северодвинск

|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0,339 | 0,351 | 0,355 | 0,355 | 0,356 |

Хозяйственные нужды тепловых сетей с 2009 по 2028 гг.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

На СТЭЦ-1 для резервирования регулируемых отборов турбин и покрытия тепловых нагрузок в пики и провалы электрических нагрузок на станции установлены 5 комплектов РОУ на различные параметры редуцированного пара: 33 ата; 10 ата; 7 ата; 1,2 ата. Характеристики приведены в таблице ниже. Суммарная номинальная производительность составляет 346 Гкал/ч. Вывод из эксплуатации данного оборудования в перспективе не планируется.

– Характеристики РРОУ, БРОУ, РОУ

| Параметры |  | Единица измерения | РРОУ 33/1,2 ст. № 3 | БРОУ 100/10 ст. № 5 | РРОУ 98/1,2-2,5 ст. № 7 | РОУ 33/7 ст. № 8 | РОУ 100/33 ст. № 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность |  | т/ч | 100 | 150 | 30 | 100 | 100 |
| Острый пар | Р | ата | 33 | 100 | 98 | 33 | 100 |
|  | tоп | С | 400 | 540 | 540 | 450 | 540 |
| Редуцированный пар | Р | ата | 1,2 | 10 | 1,2 | 7 | 33 |
|  | t2 | С | 180-220 | 230-280 | 150 | 250 | 400 |
| Охлаждающая вода | Р | ата | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | tвпр | С | 104 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Номинальная теплопроизводительность |  | Гкал/ч | 70 | 108 | 20 | 71 | 77 |

На СТЭЦ-2 для резервирования подачи пара на собственные нужды (пар 13 ата) установлены БРОУ, ПСБУ. Характеристики приведены в таблице ниже. Номинальная производительность БРОУ-140/13 составляет 93 Гкал/ч, по ПСБУ данные не предоставлены. Вывод из эксплуатации данного оборудования в перспективе не планируется.

– Редукционные охладительные установки

| Параметры |  | Единица измерения | БРОУ-140/13 | ПСБУ-3 | ПСБУ-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность |  | т/ч | 150 | 180 | 180 |
| Острый пар | Р | ата | 130 | 130 | 130 |
|  | tоп | °С | 550 | 550 | 550 |
| Редуцированный пар | Р | ата | 14 | 14/10 | 14/10 |
|  | t2 | °С | 250 | 250/190-210 | 250/190-210 |
| Охлаждающая вода | Р | ата | 70 | 70/5 | 70/5 |
|  | tвпр | °С | 160 | 160/50 | 160/50 |
| Номинальная теплопроизводительность |  | Гкал/ч | 93 | - | - |

Резервирования тепловой мощности на котельных не производится, отсутствуют потребители для которых требуется производить резервирование.

Потребители, заключившие договор на поддержание резервной тепловой мощности, подключенные к рассматриваемым источникам, отсутствуют, выделение аварийного резерва не производится.

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф

На данный момент в МО «Северодвинск» отсутствуют организации, имеющие долгосрочный тариф. Потребители, заключившие договор на поддержание резервной тепловой мощности, подключенные к рассматриваемым источникам, отсутствуют.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

В соответствии с п. 9 статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» [1] с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Все потребители, подключенные по открытой схеме, переводятся на закрытую к 2022 г. Величина подпитки тепловой сети при этом мероприятии уменьшается, что отражается на требуемой производительности водоподготовительной установки для подпитки тепловых сетей (УПТС).

Данные по подпитке теплосети СТЭЦ-1, СТЭЦ-2 на текущий (2013 г.) и перспективный (2022 г.) периоды представлены в таблице ниже.

– Данные по подпитке на текущий и перспективный периоды

| Параметр | Ед. измерения | Значение параметра для СТЭЦ-1 | Значение параметра для СТЭЦ-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение (2013 г.) |  |  |  |
| Максимальная пропускная способность сети | т/ч | 850 | 1220,9 |
| Перспективный период (2022 г.) |  |  |  |
| Требуемая величина подпитки тепловой сети после перехода на закрытую систему теплоснабжения | т/ч | 250 | 250 |

Величина требуемой подпитки к 2022 г. определялась путем гидравлического расчета в созданной электронной модели тепловой сети с использованием программного комплекса ГИС Zulu, пакета расчетов инженерных сетей ZuluThermo (теплоснабжение).

На рисунке ниже представлено изменение расхода воды для подпитки теплосети при переходе с открытой системы теплоснабжения на закрытую систему.

В связи со значительным сокращением объема подпитки теплосети при переходе с открытой на закрытую систему теплоснабжения необходимо предусматривать реконструкцию ВПУ в части замены существующего оборудования на современное и высокотехнологичное оборудование меньшей производительности (подробнее см. Главу 6 обосновывающих материалов).

– Изменение расхода воды на подпитку при переходе с открытой системы теплоснабжения на закрытую

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с п. 6.17 [7], для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. На основе этого были рассчитаны значения максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения, которые представлены в таблице ниже. Объем воды в трубопроводах тепловых сетей составляет 52 001 м³ на 2013 год и 52 617 м³ на 2028 год (прирост объема сети за счет прокладки новых трубопроводов для подключения перспективных потребителей).

- Максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

| Источник | Максимальная подпитка тепловой сети в аварийных режимах теплоснабжения, т/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. (утвержденный баланс) | 2013 г. (расчетное значение) | 2028 г. (расчетное значение) |
| СТЭЦ-1 | 1 230,7 | 1 028,0 | 1 052,3 |
| СТЭЦ-2 | 1 220,9 | 1 028,0 | 1 052,3 |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения

Организация централизованного теплоснабжения для существующей и перспективной застройки планируется в зонах действия уже введенных в эксплуатацию источников комбинированной выработки тепловой энергии (СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2).

Для обеспечения перспективных тепловых нагрузок достаточно мощности существующих источников тепловой энергии. По этой причине строительства новых источников комбинированной выработки не планируется.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Северодвинская ТЭЦ-1 – старейшая тепловая электростанция Архангельской области.  Год ввода в эксплуатацию – 1941. Установленная электрическая мощность 188,5 МВт, тепловая – 679 Гкал/ч. Физически и морально устаревшее оборудование ТЭЦ имеет износ около 89% и отличается повышенной аварийностью. Парковый ресурс неоднократно продлялся и с каждым годом, для поддержания нормального эксплуатационного состояния, требует все больших финансовых затрат. При этом, в г. Северодвинске имеется еще одна ТЭЦ, более современная и достаточно мощная, оборудование которой используется менее чем на 50%.

В связи с этим, в период с 2017 по 2029 г.г. ОАО «ТГК-2» планирует провести реконструкцию Северодвинской ТЭЦ-1: установку двух ГТУ по 25 МВт и трех водогрейных котлов.

В результате реконструкции на ТЭЦ-1 будет установлено новейшее современное и экономичное оборудование, позволяющее снизить аварийность, улучшить экологическую обстановку в городе и задействовать неиспользуемые резервные мощности Северодвинской ТЭЦ-2.

В связи с переходом с открытой системы теплоснабжения на закрытую предлагается выполнить реконструкцию существующей станции химводоочистки для подпитки теплосети СТЭЦ-1, СТЭЦ-2. Реконструкция ВПУ в части замены существующего оборудования на современное и высокотехнологичное меньшей производительности требуется в связи со значительным сокращением объема подпитки теплосети при переходе с открытой на закрытую систему теплоснабжения.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В зоне действия СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 нет котельных, по этой причине варианты перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для МО «Северодвинск» не предлагается.

В МО «Северодвинск» находится 3 котельные, тепловые сети от которых нуждаются в перекладке по состоянию надежности (Вариант К1). Износ существующих сетей составляет 90% и более (по данным Технического паспорта тепловой сети), что снижает надежность теплоснабжения присоединенных к ним потребителей.

В связи с большими капитальными затратами на перекладку тепловых сетей (см. главу 10 Обосновывающих материалов) и убыточностью самих котельных предлагается их ликвидация и перевод присоединенных потребителей на индивидуальное теплоснабжение (Вариант К2).

Данное мероприятие позволит:

снизить капитальные затраты на обеспечение надежного теплоснабжения потребителей заменив перекладку тепловых сетей более дешевой организацией индивидуального теплоснабжения;

снизить потребление топлива за счет ликвидации лишней выработки тепловой энергии для компенсации потерь тепловой энергии в тепловых сетях;

ликвидировать убыточные котельные;

организовывать индивидуальное регулирование комфортной температуры внутри здания для каждого потребителя.

Таким образом, планируется вывод из эксплуатации котельных при переключении потребителей на индивидуальные источники тепловой энергии, работающие на тех же видах топлива, а именно:

п. Белое озеро и п. Водогон на дровах;

с. Ненокса на каменном угле ДПК-200.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

В МО «Северодвинск» существует три котельные с установленной мощностью менее 2 Гкал/ч, при такой низкой тепловой нагрузке реконструкция данных котельных для выработки электрической энергии в комбинированном цикле нецелесообразна.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

В зоне действия СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 нет котельных, по этой причине варианты перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для МО «Северодвинск» не предлагается.

По состоянию на 2014 год на территории МО «Северодвинск» имеются 3 котельные с установленной мощностью менее 2 Гкал/ч, обеспечивающих тепловую нагрузку потребителей. Перспективной застройки в зонах действия этих котельных не планируется. Перевод котельных в пиковый режим работы в перспективе до 2028 года не планируется.

Существует технологическая возможность присоединения потребителей котельной п. Водогон к сетям от источников комбинированной выработки СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2. Присоединение осуществляется трубопроводом длиной 600 м и 2 Dу 80 мм от теплового пункта ВОС-2(см. рисунок ниже)

– Присоединение котельной п. Водогон к источникам комбининрованной выработки

На рисунке 14 представлен пьезометрический график от СТЭЦ-2 до котельной п. Водогон.

Несмотря на наличие технической возможности присоединения потребителей котельной п. Водогон данный вариант не рекомендуется к реализации по ряду следующих причин:

годовое потребление п. Водогон составляет 332,8 Гкал. Расчетные потери тепловой энергии на 600 м нового трубопровода составляют 184,9 Гкал, что составляет 55 % от годового потребления;

необходима реконструкция котельной в ЦТП, так как СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 работают по другому температурному графику, нежели котельная п. Водогон;

данный вариант подразумевает большие капитальные затраты при низкой выгоде для источников комбинированной выработки из-за малой нагрузки потребителей, всего 0,134 Гкал/ч.

– Пьезометрический график от СТЭЦ-2 до котельной п. Водогон

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе

СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 образуют единую систему теплоснабжения и производят отпуск тепловой энергии в объединенную тепловую сеть. Распределение перспективной тепловой нагрузки между станциями произведено на основании относительных приростов в расходе сетевой воды, определенных с помощью электронной модели МО «Северодвинск» (программный комплекс ГИС Zulu).

В таблице 26 приведены относительные значения приростов в сетевой воде по источникам. В таблице 27 произведена разбивка перспективной тепловой нагрузки, на основании относительных приростов в расходе сетевой воды. В таблице 27А приведены величины фактического и планируемого отпуска электрической и тепловой энергии с 2011 по 2028 год

– Существующие и перспективные значения расходов сетевой воды

| Источник | Расход сетевой воды от источника, т/ч |  | Прирост, т/ч | Прирост, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | существующий | перспективный |  |  |
| СТЭЦ-1 | 7 880 | 10 401 | 2 521 | 43,2% |
| СТЭЦ-2 | 8 320 | 11 637 | 3 317 | 56,8% |

На котельных присоединение перспективных потребителей и перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

– Существующие и перспективные тепловые нагрузки на СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2

| Наименование |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТЭЦ-1 | Тепловая нагрузка ОВ, Гкал/ч | 325,4 | 307,9 | 287,45 | 286 | 219,8 | 219,8 | 219,8 | 219,8 |
|  | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | 30,1 | 31,6 | 33,3 | 37,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |
|  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 355,5 | 339,5 | 320,75 | 323,4 | 260,2 | 260,2 | 260,2 | 260,2 |
|  | Потери тепловой энергии в сетях, % | 12,65 | 12,57 | 12,49 | 12,41 | 12,33 | 12,25 | 11,86 | 11,46 |
|  | Потери тепловой энергии в сетях, Гкал/ч | 45,0 | 42,7 | 40,1 | 40,1 | 32,1 | 31,9 | 30,9 | 29,8 |
|  | Отпуск тепловой энергии в сетевой воде, Гкал/ч | 400,5 | 382,2 | 360,8 | 363,5 | 292,3 | 292,1 | 291,1 | 290,0 |
| СТЭЦ-2 | Тепловая нагрузка ОВ, Гкал/ч | 361,4 | 377,45 | 382,1 | 363,75 | 397,03 | 397,03 | 397,03 | 397,03 |
|  | Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | 30 | 31,9 | 34,1 | 39,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 |
|  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | 391,4 | 405 | 419,3 | 453,1 | 475,5 | 483,5 | 536,6 | 606,6 |
|  | Потери тепловой энергии в сетях, % | 12,65 | 12,57 | 12,49 | 12,41 | 12,33 | 12,25 | 11,86 | 11,46 |
|  | Потери тепловой энергии в сетях, Гкал/ч | 49,5 | 50,9 | 52,4 | 56,2 | 58,6 | 59,2 | 63,6 | 69,5 |
|  | Отпуск тепловой энергии в сетевой воде, Гкал/ч | 440,9 | 455,9 | 471,7 | 509,3 | 534,1 | 542,7 | 600,2 | 676,1 |

- Т а б л и ц а 27А– Величины фактического и планируемого отпуска электрической и тепловой энергии с 2011 по 2028 год

| Наименование | Ед. изм. | период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ОАО "ТГК-2" |  | факт | факт | факт | факт | факт | факт | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск электрической энергии с шин СТЭЦ-1, 2 | тыс.кВтч | 1545,4 | 1625,0 | 1495,1 | 1551,1 | 1391,0 | 1474,9 | 1456,4 | 1510,8 | 1525,9 | 1541,2 | 1556,6 | 1572,2 | 1587,9 | 1603,8 | 1619,8 | 1636,0 | 1652,4 | 1668,9 |
| СТЭЦ-1 |  | 884,4 | 766,5 | 684,1 | 682,3 | 643,2 | 632,8 | 617,1 | 622,9 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
| СТЭЦ-2 |  | 661,0 | 858,6 | 811,0 | 868,8 | 747,8 | 842,1 | 839,2 | 957,1 | 875,9 | 891,2 | 906,6 | 922,2 | 937,9 | 953,8 | 969,8 | 986,0 | 1002,4 | 1018,9 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов СТЭЦ-1, 2 | тыс. Гкал | 2781,7 | 2943,0 | 2699,8 | 2791,8 | 2651,8 | 2774,2 | 2955,1 | 2820,3 | 2820,3 | 2820,3 | 2820,3 | 2820,3 | 2820,3 | 2820,3 | 2820,3 | 2820,3 | 2820,3 | 2820,3 |
| СТЭЦ-1 | тыс. Гкал | 1691,8 | 1691,2 | 1513,9 | 1477,7 | 1345,6 | 1364,1 | 1429,4 | 1360,0 | 1360,0 | 1360,0 | 1360,0 | 1360,0 | 1360,0 | 1360,0 | 1360,0 | 1360,0 | 1360,0 | 1360,0 |
| СТЭЦ-2 | тыс. Гкал | 1089,9 | 1251,8 | 1185,9 | 1314,1 | 1306,2 | 1410,1 | 1525,7 | 1460,3 | 1460,3 | 1460,3 | 1460,3 | 1460,3 | 1460,3 | 1460,3 | 1460,3 | 1460,3 | 1460,3 | 1460,3 |
| Собственные нужды на отпуск ТЭ | тыс. Гкал | 16,0 | 15,8 | 13,8 | 13,6 | 13,4 | 14,5 | 15,2 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Тепловые потери | тыс. Гкал | 331,7 | 343,0 | 317,6 | 360,1 | 340,4 | 334,2 | 380,2 | 393,2 | 393,2 | 393,2 | 393,2 | 393,2 | 393,2 | 393,2 | 393,2 | 393,2 | 393,2 | 393,2 |
| Полезный отпуск тепловой энергии (потребителям) СТЭЦ-1, 2 | тыс. Гкал | 2433,9 | 2597,9 | 2392,8 | 2430,0 | 2383,5 | 2467,1 | 2589,6 | 2415,4 | 2415,4 | 2415,4 | 2415,4 | 2415,4 | 2415,4 | 2415,4 | 2415,4 | 2415,4 | 2415,4 | 2415,4 |
| в паре | тыс. Гкал | 177,4 | 189,3 | 165,6 | 160,3 | 160,0 | 172,8 | 193,6 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 2256,5 | 2408,6 | 2227,1 | 2269,7 | 2223,5 | 2294,4 | 2395,9 | 2249,4 | 2249,4 | 2249,4 | 2249,4 | 2249,4 | 2249,4 | 2249,4 | 2249,4 | 2249,4 | 2249,4 | 2249,4 |

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценка затрат при необходимости его изменения

В настоящее время в системе СГТС существуют проблемы с высокой изношенностью тепловых сетей (61%) и тем самым высокой аварийностью при температурных расширениях участков сети. Исходя из этого предлагается принять температурный график отпуска тепловой энергии от источников СТЭЦ-1, СТЭЦ-2 114,6/70 °C.

Затраты на перевод к пониженному температурному графику не предусматриваются.

Для котельных оптимальным графиком является существующий 95/70 °С.

– Температурный график на период 2018-2019 г.г.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

В таблице 28 показаны значения установленной тепловой мощности источников МО «Северодвинск»

Потребители, заключившие договор на поддержание резервной тепловой мощности, подключенные к рассматриваемым источникам, отсутствуют, выделение аварийного резерва не производится.

– Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии в МО «Северодвинск»

| Источник | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| СТЭЦ-1 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 |
| СТЭЦ-2 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 |
| Котельная п. Водогон | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - |
| Котельная п. Белое Озеро | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | - | - | - | - |
| Котельная с. Ненокса | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В МО «Северодвинск» для обеспечения перспективных тепловых нагрузок достаточно мощности существующих источников тепловой энергии.

В зоне действия СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 резерв тепловой мощности при передаче от источника потребителям пара и горячей воды в 2028 г. составляет 239,1 Гкал/ч.

На котельных, расположенных в п. Водогон, п. Белое Озеро и п. Ненокса, наблюдается резерв тепловой мощности:

- котельная п. Водогон – 0,403 Гкал/ч;

- котельная п. Белое Озеро – 1,219 Гкал/ч;

- котельная п. Ненокса – 0,336 Гкал/ч.

В связи с отсутствием зон с дефицитом тепловой мощности не планируется реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

– Мероприятие по строительству и реконструкции тепловых сетей с целью обеспечения теплоснабжением существующих и перспективных потребителей

| Перечень мероприятий на тепловых сетях с целью обеспечения теплоснабжением существующих и перспективных потребителей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реконструкции тепловых сетей | Наименование объекта | Расходы на реализацию, тыс. руб, | Год реализации |
| 1 | Реконструкция теплотрассы надземной прокладки от ТК-13А до ТК-15А с увеличением диаметра Ду600мм на Ду800мм | Многоквартирный дом (2 очередь строительства) в районе ул. Ломоносова, 83 | 49 969 | 2018-2020 |
| 2 |  | Общежитие для студентов ул. Карла Маркса, 36 |  |  |
| 3 |  | «Многоквартирный жилой дом по адресу Архангельская область, г. Северодвинск, пересечение ул. Карла Маркса – ул. Северо-Западная» |  |  |
| 4 |  | «Магазин в отдельно стоящем здании» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:103075:76 в районе ул. Карла Маркса, д. 69 |  |  |
| 5 |  | «Театр» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:103099:156 по ул. Ломоносова, д. 75 |  |  |
| 6 |  | Объект капитального строительства в районе ул. Первомайская, 57 |  |  |
| 7 | Реконструкция теплотрассы от ТК-8И до ТК-10И с увеличением диаметра Ду250мм на Ду300мм | 9-ти этажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями обслуживания и торговли, расположенный по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, в районе проспекта Бутомы, д.22 (квартал 209) | 6 000 | 2022 |
| 8 | Реконструкция теплотрассы от ТК-5Е до т. «А» в районе ТК-2/4 с увеличением диаметра от Ду100мм до Ду125мм. | Пятиэтажный многоквартирный дом в районе ул. Советская, 21 | 870 | 2022 |
| 9 | Реконструкция теплотрассы от ТК-2Г до ТК-5Г с увеличением диаметра Ду250мм на Ду300мм | «Многоквартирный жилой дом в квартале 023 города Северодвинска Архангельской области», расположенный по адресу: Архангельская область, г.Северодвинск, ул. Лесная, д. 35/27 | 18 272 | 2018-2020 |
| 10 |  | «Многоквартирный дом №31/15 по ул. Республиканской в квартале 15 г. Северодвинска Архангельской области» |  |  |
| 11 |  | Многоквартирный дом в квартале 024 г. Северодвинска. ул.Ломоносова,38 - ул.Ломоносова,36 |  |  |
| 12 |  | Многоквартирный жилой дом, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 22 |  |  |
| 13 | Строительство нового участка от ТК-3Ж до ТК-1Ю 2Dу 700 мм протяженностью 850 м |  | 69 519 | 2022 |
| 14 | Увеличение диаметра трубопровода от ТК-3Ю до ТК-5Ю с 2 Dу 900 мм на 2 Dу 1000 мм протяженностью 1 410 м, Увеличение диаметра трубопровода от ТК-5Ю до ТК-5-3Ю с 2 Dу 800 мм на 2 Dу 1000 мм протяженностью 850 м |  | 184 839 | 2022 |
| 15 | Увеличение диаметра трубопровода от ТК-15А до ТК-16А с 2 Dу 600 мм на 2 Dу 800 мм |  | 22 727 | 2022 |
| 16 | Увеличение диаметра трубопровода от ТК-35А до ТК-23/97 с 2 Dу 300/200 мм на 2 Dу 400 мм |  | 70 803 | 2022 |
| 17 | Увеличение диаметра трубопровода от ТК-23/97 до ТК-24/97 с 2 Dу 200 мм на 2 Dу 300 мм |  | 6 404 | 2022 |
| 18 | Увеличение диаметра трубопровода от ТК-29А до ТК-4С с 2 Dу 500 мм на 2 Dу 600 мм |  | 19 364 | 2022 |
| 19 | Увеличение диаметра трубопровода от ТК-6/94 до ТК-10/94 с 2 Dу 200/150 мм на 2 Dу 250 мм |  | 10 593 | 2022 |
| 20 | Увеличение диаметра трубопровода от ТК-8Н до ТК-1/107 по ул. Народной, с 2 Dу 200 мм на 2 Dу 250 мм |  | 6 118 | 2022 |

В Части 2,6 Главы 7 дано описание мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения прироста тепловой нагрузки.

– Предложения по строительству и реконструкции наиболее важных участков тепловых сетей с целью обеспечения прироста перспективной тепловой нагрузки

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Данные мероприятия не целесообразны в применении к системе теплоснабжения СГТС, так как оба источника тепловой энергии связанны между собой двумя линиями трубопроводов 2 Dy=1200 мм. Также далее по ходу движения сетевой воды к наиболее отдаленным потребителям существует разветвлённая сеть связующих трубопроводов от разных источников тепловой энергии.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В зоне действия СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2 нет котельных, по этой причине варианты перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для МО «Северодвинск» не предлагается.

По состоянию на 2014 год на территории МО «Северодвинск» имеются 3 котельные с установленной мощностью менее 2 Гкал/ч, обеспечивающих тепловую нагрузку потребителей. Перспективной застройки в зонах действия этих котельных не планируется. Перевод котельных в пиковый режим работы в перспективе до 2028 года не планируется.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

Общая протяженность предлагаемых к перекладке трубопроводов для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения составляет 13 482 м в двухтрубном исчислении.  Перечень участков, требующих перекладки, представлен в таблице ниже.

| Мероприятия по развитию системы теплоснабжения МО "Северодвинск" на 2018-2028 г.г. для включения в схему теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  | Год реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию, тыс. руб, |  |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр,и т.п.) |  | Ед.изм. |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  | после реализа-ции меропри-ятия |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепломагистрали "Ц" от ТК-1-1Ц до ТК-1Ц и до ТП-0 | 126 м трассы |  | Диаметр, изоляция |  | 325мм, минвата |  | 377 мм, ППМ |  | 2018 |  | 3 500 |  |
| 2 | Реконструкция тепломагистрали "С" от ТК-7С до ТК-8С | 142 м трассы |  | Диаметр, изоляция |  | 377 мм, минвата |  | 426 мм ППМ |  | 2018 |  | 14 400 |  |
| 3 | Реконструкция теплосетей кв.1 от ТК-6В до ТК-1/1 | 68 м трассы |  | Диаметр, изоляция |  | 159 мм, минвата |  | 219 мм, ППМ |  | 2018 |  | 1 997 |  |
| 4 | Реконструкция тепломагистрали "А" от ТК-31А до ТК-33А | 290 м трассы |  | Диаметр, изоляция |  | 630 мм минвата |  | 630 мм ППМ |  | 2019 |  | 19 654 |  |
| 5 | Реконструкция тепломагистрали "И" от ТК-17И до ТК-19И | 238 м трассы |  | Диаметр, изоляция |  | 325 мм минвата |  | 377 мм ППМ |  | 2019 |  | 12 973 |  |
| 6 | Строительство теплосетей от ул.К.Маркса,57 до ТК-7/84 | 200 м трассы |  | Диаметр, изоляция |  | - |  | 219 мм ППМ |  | 2019 |  | 5 244 |  |
| 7 | Реконструкция тепломагистрали "Х" от ТК-12Х до ТК-13Х | 151 м трассы |  | Диаметр, изоляция |  | 219 мм, минвата |  | 273 мм ППМ |  | 2020 |  | 5 930 |  |
| 8 | Строительство теплосетей от ул.Комсомольская, 11 до ТК-8/22 | 400 м трассы |  | Диаметр, изоляция |  | - |  | 325 мм ППМ |  | 2022 |  | 17 735 |  |
| 9 | Реконструкция теплосетей кв.46 от ул. Южная,18а до ул. Комсомольская,11 | 28,1 м трассы |  | Диаметр, изоляция |  | 159 мм, минвата |  | 325 мм ППМ |  | 2020 |  | 1 246 |  |
| 10 | Реконструкция тепломагистрали "Е" от ТК-3Е до ТК-12Е | 716 м трассы |  | Диаметр, изоляция |  | 159, 194, 219, 273 мм минвата |  | 219, 273, 325 мм ППМ |  | 2022 |  | 30 175 |  |
| 11 | Реконструкция тепломагистрали "Ю" от ТК-8Ю до ТК-35А | 80,7 м трассы |  | Диаметр, изоляция |  | 630 мм минвата |  | 820 мм минвата |  | 2022 |  | 11 038 |  |
| 12 | Реконструкция тепломагистрали "Е" от ТК-5Е до ТК-6Е | 115 м трассы |  | Диаметр, изоляция |  | 219 мм минвата |  | 273 мм ППМ |  | 2022 |  | 7 190 |  |
| 13 | Реконструкция тепломагистрали "Х" от ТК-2Х до ТК-12И | 200 м трассы |  | Диаметр, изоляция |  | 159 мм минвата |  | 219 мм ППМ |  | 2022 |  | 7 500 |  |
| 14 | Реконструкция тепломагистрали "Н" от ТК-6Н до точки подъёма стадион "Север" | 290 м трассы |  | Диаметр, изоляция |  | 426 мм минвата |  | 530 мм ППМ |  | 2020 |  | 5 239 |  |
|  | Строительство тепловых сетей для подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Название объекта (адрес) |  | Диаметр тр-дов Ду, мм | Протяжен-ность, м. трассы | Строитель-ство тепловых камер |  | Классифи-катор застройки |  | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  | Год строи-тельства |  | Расходы на реализацию, тыс.руб. |  |
| 1 | Жилой дом в районе пр. Победы, 16 |  | 80 | 60 | - |  | МКД |  | 0,5 |  | 2018-2022 |  | 1035 |  |
| 2 | 9-ти этажный П-образный жилой дом, 9 секций, позиция 1 в районе ул. Октябрьская, 57 |  | 150 | 340 | 1 |  | МКД |  | 2,39 |  | 2018-2022 |  | 8490 |  |
| 3 | 9-ти этажный Г-образный жилой дом, 6 секций, позиция 2 в районе ул. Октябрьская, 57 |  | 125 | 125,0 | 1 |  | МКД |  | 1,6 |  | 2018-2022 |  | 2435 |  |
| 4 | Многоквартирный дом 5-13 этажей в районе пр. Морской, 67 |  | 125 | 30,0 | - |  | МКД |  | 1,0 |  | 2018-2022 |  | 584 |  |
| 5 | Объект общественно-торгового назначения в районе Архангельского шоссе,10 |  | 150 | 2500,0 | - |  | ОЗ |  | 2,75 |  | 2018-2022 |  | 62425 |  |
| 6 | Комплексное освоение в целях малоэтажного жилищного строительства в районе пр. Морской, 91/100 |  | 250 | 330,0 | по проекту |  | КЗ |  | 7,0 |  | 2018-2022 |  | 12962 |  |
| 7 | Многоквартирный дом по ул. Комсомольская, 16 |  | 70 | 25,0 | 1 |  | МКД |  | 0,3 |  | 2018-2022 |  | 397 |  |
| 8 | Диспансер в районе пр. Морской, 67 |  | 70 | 20,0 | 1 |  | ОЗ |  | 0,258 |  | 2018-2022 |  | 317 |  |
| 9 | Многоквартирный дом по ул. Индустриальная |  | 70 | 60,0 | - |  | МКД |  | 0,2 |  | 2018-2022 |  | 952 |  |
| 10 | Многоквартирный дом в районе ул. Дзержинского, 12А |  | 80 | 50,0 | 1 |  | МКД |  | 0,5 |  | 2018-2022 |  | 863 |  |
| 11 | Здания жилые многоквартирные в районе пр. Победы, 16 - II этап строительства |  | 80 | 65,0 | - |  | МКД |  | 0,42908 |  | 2018-2022 |  | 1122 |  |
| 12 | Пятиэтажный многоквартирный дом в районе ул. Советская, 21 |  | 80 | 50,0 | 1 |  | МКД |  | 0,3568 |  | 2018-2022 |  | 863 |  |
| 13 | Стрелковый комплекс в районе пр. Ленина, 47 |  | 70 | 35,0 | - |  | ОЗ |  | 0,2 |  | 2018-2022 |  | 555 |  |
| 14 | Многоквартирный жилой дом в районе пр. Труда, 62 |  | 125 | 40,0 | - |  | МКД |  | 1,6897 |  | 2018-2022 |  | 779 |  |
| 15 | Многоквартирный дом (2 очередь строительства) в районе ул. Ломоносова, 83 |  | 125 | 155,0 | 1 |  | МКД |  | 1,59078 |  | 2018-2022 |  | 3019 |  |
| 16 | Объект производственного назначения по пр. Песчаный, 8А |  | 50 | 140,0 | - |  | ПЗ |  | 0,07261 |  | 2018-2022 |  | 2092 |  |
| 17 | Комплекс бытового обслуживания в районе пр. Победы, 25 |  | 50 | 45,0 | 1 |  | ОЗ |  | 0,1 |  | 2018-2022 |  | 672 |  |
| 18 | 9эт. многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями обслуживания и торговли в районе пр. Бутомы, 22 |  | 100 | 30,0 | - |  | МКД |  | 0,7217 |  | 2018-2022 |  | 569 |  |
| 19 | Здание овощехранилища в районе Диагонального проезда и в/ч 39092 |  | 50 | 410,0 | - |  | ПЗ |  | 0,06 |  | 2018-2022 |  | 6125 |  |
| 20 | Многоквартирный жилой дом, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 22 |  | 70 | 35,0 | 1 |  | МКД |  | 0,265267 |  | 2018-2022 |  | 855 |  |
| 21 | Производственный объект в районе ул. Первомайская, 42 |  | 50 | 80,0 | - |  | ПЗ |  | 0,06 |  | 2018-2022 |  | 1195 |  |
| 22 | «Многоквартирный дом (строительный шифр 29/Г) в квартале 152 г. Северодвинска Архангельской области |  | 100 | 25,0 | - |  | МКД |  | 0,7616 |  | 2018-2022 |  | 474 |  |
| 23 | «Многоквартирный жилой дом №1 г. Северодвинск., в районе пр. Победы, д.16, (квартал 155) |  | 100 | 45,0 | - |  | МКД |  | 0,66311 |  | 2018-2022 |  | 853 |  |
| 24 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми встроенными помещениями по адресу: Архангельская область г.Северодвинск в районе ул. Пионерская, дом 10. |  | 80 | 75,0 | - |  | МКД |  | 0,452 |  | 2018-2022 |  | 1294 |  |
| 25 | Производственный комплекс, г. Северодвинск, в районе ул. Первых причалов, 6, |  | 50 | 135,0 | - |  | ПЗ |  | 0,1 |  | 2018-2022 |  | 2017 |  |
| 26 | Строительство станции технического обслуживания грузовых и легковых автомобилей, в районе проезд Промышленный, 6 |  | 50 | 55,0 | - |  | ПЗ |  | 0,046 |  | 2018-2022 |  | 822 |  |
| 27 | «Многоквартирный жилой дом в квартале 023 города Северодвинска Архангельской области», расположенный по адресу: Архангельская область, г.Северодвинск, ул. Лесная, д. 35/27 |  | 70 | 20,0 | 1 |  | МКД |  | 0,3 |  | 2018-2022 |  | 317 |  |
| 28 | Магазин, расположенный по адресу: Архангельская область, город Северодвинск, в районе ул. Железнодорожная, д. 33 |  | 50 | 30,0 | - |  | ОЗ |  | 0,1 |  | 2018-2022 |  | 448 |  |
| 29 | Торговый центр в г. Северодвинске ул. Советская - ул. Железнодорожная |  | 100 | 10,0 | - |  | ОЗ |  | 0,604 |  | 2018-2022 |  | 190 |  |
| 30 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями в районе пр. Победы, 16 (квартал 155) поз.1,2 |  | 125 | 45,0 | 1 |  | МКД |  | 1,0918 |  | 2018-2022 |  | 877 |  |
| 31 | Многоквартирный дом в районе ул. Республиканская, 17 в г. Северодвинске |  | 70 | 40,0 | 1 |  | МКД |  | 0,2585 |  | 2018-2022 |  | 635 |  |
| 32 | Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения» по адресу ул. Южная, 35, квартал 126 |  | 100 | 55,0 | - |  | МКД |  | 0,6917 |  | 2018-2022 |  | 1043 |  |
| 33 | Блокированный жилой дом. Позиция 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 в районе ул. Окружная, 30 |  | 150 | 400,0 | по проекту |  | МКД |  | 0,4375 |  | 2018-2022 |  | 9984 |  |
| 34 | Ангар на земельном участке 29:28:109300:742 по Архангельскому шоссе |  | 50 | 400,0 | - |  | ПЗ |  | 0,07 |  | 2018-2022 |  | 5976 |  |
| 35 | Блочное помещение для работников и блочных гаражей в районе ул. К.Маркса, 48 на ЗУ 29:28:103075:1966 |  | 70 | 100,0 | - |  | ПЗ |  | 0,25 |  | 2018-2022 |  | 1587 |  |
| 36 | Объект капитального строительства в районе ул. Первомайская, 57 |  | 50 | 10,0 | - |  | ПЗ |  | 0,2 |  | 2018-2022 |  | 149 |  |
| 37 | Многоквартирный дом со встроенными помещенияи общественного назначения в р-не ул. Дзержинского,1 |  | 125 | 60,0 | - |  | МКД |  | 1,37 |  | 2018-2022 |  | 1169 |  |
| 38 | Многоквартирный дом в квартале 024 г. Северодвинска. ул.Ломоносова,38 - ул.Ломоносова,36 |  | 80 | 35,0 | 1 |  | МКД |  | 0,455065 |  | 2018-2022 |  | 604 |  |
| 39 | Теплица с бытовыми помещениями в районе Промышленного проезда,3 на ЗУ 29:28:107313:11 |  | 50 | 105,0 | - |  | ПЗ |  | 0,2 |  | 2018-2022 |  | 1569 |  |
| 40 | Строительство индивидуальных жилых домов для многодетных семей (всего 149 земельных участков), расположенных в квартале 164 |  | 200 | 200,0 | по проекту |  | ЖД |  | 4,6935 |  | 2018-2022 |  | 6496 |  |
| 41 | Строительство индивидуальных жилых домов для многодетных семей (всего 29 земельных участков), расположенных в квартале 107 |  | 100 | 400,0 | по проекту |  | ЖД |  | 0,9135 |  | 2018-2022 |  | 7584 |  |
| 42 | «Объект производственного назначения» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:107055:95 в районе Архангельское шоссе, д. 25 |  | 70 | 310,0 | - |  | ПЗ |  | 0,3 |  | 2018-2022 |  | 4919 |  |
| 43 | «Объект производственного назначения» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:107055:94 в районе Архангельское шоссе, д. 25, корп. 1 |  | 70 | 310,0 | - |  | ПЗ |  | 0,3 |  | 2018-2022 |  | 4919 |  |
| 44 | «Объект производственного назначения» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:107055:421 в районе Архангельское шоссе, д. 25, корп. 4 |  | 70 | 310,0 | - |  | ПЗ |  | 0,2 |  | 2018-2022 |  | 4919 |  |
| 45 | Нежилое помещение по ул. Ломоносова,105 |  | 50 | 10,0 | - |  | ОЗ |  | 0,02 |  | 2018-2022 |  | 149 |  |
| 46 | «Объект производственного назначения» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:109300:4 в районе Архангельское шоссе, д. 21 |  | 70 | 400,0 | - |  | ПЗ |  | 0,3 |  | 2018-2022 |  | 6347 |  |
| 47 | «Магазин» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:108318:121 в районе Окружное шоссе, д. 30 |  | 70 | 20,0 | 1 |  | ОЗ |  | 0,3 |  | 2018-2022 |  | 317 |  |
| 48 | «Объект производственного назначения» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:107055:65 в районе Архангельское шоссе, д. 25, корп. 2 |  | 70 | 50,0 | - |  | ПЗ |  | 0,3 |  | 2018-2022 |  | 793 |  |
| 49 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по пр. Беломорский, 33/14 |  | 80 | 35,0 | 1 |  | МКД |  | 0,471 |  | 2018-2022 |  | 604 |  |
| 50 | Общежитие для студентов ул. К. Маркса, 36 |  | 100 | 70,0 | - |  | ОЗ |  | 0,944 |  | 2018-2022 |  | 1327 |  |
| 51 | Индивидуальный жилой дом в районе ул. Народная, 8 |  | 50 | 12,0 | - |  | ЖД |  | 0,0378 |  | 2018-2022 |  | 179 |  |
| 52 | Здания жилые многоквартирные в районе пр. Победы, 16 - III этап строительства |  | 100 | 20,0 | - |  | МКД |  | 1,0383 |  | 2018-2022 |  | 379 |  |
| 53 | Монолитный жилой дом в районе ул. Малая Кудьма, 11 |  | 100 | 30,0 | - |  | МКД |  | 0,75 |  | 2018-2022 |  | 569 |  |
| 54 | Объект бытового обслуживания в районе ул. Садовая, д. 70 |  | 50 | 25,0 | - |  | ОЗ |  | 0,03 |  | 2018-2022 |  | 374 |  |
| 55 | Многоквартирный жилой дом переменной этажности 5-11 этажей в р-не пр. Победы, д. 4 |  | 125 | 200,0 | - |  | МКД |  | 1,49 |  | 2018-2022 |  | 3896 |  |
| 56 | Многоквартирный жилой дом в районе пр. Победы, 16 (квартал 155) поз.3 |  | 80 | 30,0 | - |  | МКД |  | 0,3914 |  | 2018-2022 |  | 518 |  |
| 57 | Многоквартирный дом (строительный шифр 1А/И-1) в квартале 154 г. Северодвинска |  | 100 | 25,0 | - |  | МКД |  | 0,6407 |  | 2018-2022 |  | 474 |  |
| 58 | Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Лесная, 11 |  | 70 | 15,0 | 1 |  | МКД |  | 0,296 |  | 2018-2022 |  | 538 |  |
| 59 | «Магазин в отдельно стоящем здании» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:103075:76 в районе ул. Карла Маркса, д. 69 |  | 50 | 360,0 | - |  | ОЗ |  | 0,11 |  | 2018-2022 |  | 5378 |  |
| 60 | «Театр» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:103099:156 по ул. Ломоносова, д. 75 |  | 70 | 20,0 | - |  | ОЗ |  | 0,3 |  | 2018-2022 |  | 317 |  |
| 61 | «Объект капитального строительства» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:101039:713 в районе ул. Ломоносова, д. 42А |  | 50 | 25,0 | - |  | МКД |  | 0,1 |  | 2018-2022 |  | 374 |  |
| 62 | «Промышленные, коммунальные и иные объекты IV-V классов санитарной вредности» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:107314:888 площадью 500 кв. м., в районе ул. Матросова |  | 50 | 110,0 | - |  | ПЗ |  | 0,1 |  | 2018-2022 |  | 1643 |  |
| 63 | «Объект IV – V классов санитарной вредности» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:103075:2002 площадью 1636 кв. м., находящемся в районе улицы Карла Маркса |  | 50 | 10,0 | - |  | ПЗ |  | 0,1 |  | 2018-2022 |  | 149 |  |
| 64 | «Объект IV – V классов санитарной вредности» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:103075:48 площадью 2143 кв. м., находящемся в районе улицы Карла Маркса, д. 46 |  | 50 | 20,0 | - |  | ПЗ |  | 0,1 |  | 2018-2022 |  | 299 |  |
| 65 | «Объект IV – V классов санитарной вредности» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:103075:2001 площадью 2141 кв. м., находящемся в районе улицы Карла Маркса |  | 50 | 55,0 | - |  | ПЗ |  | 0,1 |  | 2018-2022 |  | 822 |  |
| 66 | «Крытый футбольный стадион» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:101101:490 площадью 183920 кв. м в районе пр. Труда |  | 150 | 10,0 | 1 |  | ОЗ |  | 2,7 |  | 2018-2022 |  | 250 |  |
| 67 | Объект обслуживания автотранспорта на земучастке с кадастровым номером 29:28:112225:457 в районе ул.Октябрьская,32 |  | 70 | 10,0 | - |  | ПЗ |  | 0,2 |  | 2018-2022 |  | 159 |  |
| 68 | Административное здание на земучастке с кадастровым номером 29:28:104152:560 в районе пр.Морской,53 |  | 80 | 45,0 | - |  | ОЗ |  | 0,4 |  | 2018-2022 |  | 777 |  |
| 69 | «Многоквартирный дом в квартале 001 г. Северодвинска», в районе ул. Советской – пр. Беломорского, квартал 001 |  | 80 | 65,0 | - |  | МКД |  | 0,6 |  | 2018-2022 |  | 1122 |  |
| 70 | «Многоквартирный дом №31/15 по ул. Республиканской в квартале 15 города Северодвинска Архангельской области», Республиканская, д. 31/15, |  | 70 | 30,0 | 1 |  | МКД |  | 0,227 |  | 2018-2022 |  | 476 |  |
| 71 | «Объект придорожного сервиса», в районе Архангельского шоссе, 22 |  | 70 | 500,0 | - |  | ПЗ |  | 0,2 |  | 2018-2022 |  | 7934 |  |
| 72 | «Многоквартирный жилой дом по адресу Архангельская область, г. Северодвинск, пересечение ул. Карла Маркса – ул. Северо-Западная» |  | 80 | 60,0 | - |  | МКД |  | 0,35529 |  | 2018-2022 |  | 1035 |  |
| 73 | «Многоквартирный дом (строительный шифр 2а,б,в,г/В-1) в квартале 151 г. Северодвинска», расположенный по адресу: в кв. 151 г. Северодвинска |  | 100 | 60,0 | - |  | МКД |  | 1,02 |  | 2018-2022 |  | 1138 |  |
| 74 | Спортивный комплекс в г. Северодвинске |  | 200 | 10,0 | - |  | ОЗ |  | 4,66724 |  | 2018-2022 |  | 325 |  |
| 75 | «Многоквартирный дом» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:104167:1711 площадью 7131 кв. м. в районе пр. Победы |  | 100 | 185,0 | 1 |  | МКД |  | 0,631 |  | 2018-2022 |  | 3508 |  |
| 76 | «Многоквартирный дом» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:104167:1712 площадью 6663 кв. м. в районе пр. Победы |  | 100 | 60,0 | 1 |  | МКД |  | 0,78 |  | 2018-2022 |  | 1138 |  |
| 77 | «Многоквартирный дом» на земельном участке с кадастровым номером 29:28:104167:1713 площадью 6237 кв. м. в районе пр. Победы |  | 100 | 60,0 | 1 |  | МКД |  | 0,78 |  | 2018-2022 |  | 1138 |  |

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа

Источники комбинированной выработки

Значения суммарного годового расхода топлива по источникам комбинированной выработки приведены в таблице 30. По сравнению с 2015 г. суммарный расход условного топлива на СТЭЦ-1 останется практически постоянным, на СТЭЦ-2  увеличится на 57 %.

– Перспективное годовое потребление топлива в зоне теплоснабжения ОАО "ТГК-2"

| Источник теплоснабжения | Вид топлива источника | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТЭЦ-1 (на отпуск электрической и тепловой энергии) | топочный мазут (т) | 12 850 | 9 166 | 9 163 | 12 466 | 12 769 | 12 769 | 12 769 | 12 769 | 12 769 |
|  | каменный уголь (т) | 602 992 | 604 123 | 609 953 | 621 370 | 636 471 | 636 471 | 636 471 | 636 471 | 636 471 |
| СТЭЦ-2 (на отпуск электрической и тепловой энергии) | топочный мазут (т) | 285 | 11 449 | 1 205 | 7 423 | 7 048 | 7 118 | 7 190 | 7 262 | 7 334 |
|  | газ природный (тыс. м3) | 356 105 | 388 624 | 406 807 | 430 746 | 408 950 | 413 045 | 417 181 | 421 359 | 425 578 |

| Источник теплоснабжения | Вид топлива источника | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТЭЦ-1 (на отпуск электрической и тепловой энергии) | топочный мазут (т) | 12 769 | 12 769 | 12 769 | 12 769 | 12 769 |
|  | каменный уголь (т) | 636 471 | 636 471 | 636 471 | 636 471 | 636 471 |
| СТЭЦ-2 (на отпуск электрической и тепловой энергии) | топочный мазут (т) | 7 408 | 7 482 | 7 557 | 7 632 | 7 709 |
|  | газ природный (тыс. м3) | 429 840 | 434 144 | 438 491 | 442 882 | 447 317 |

Перспективные значения максимального часового расхода основного топлива источниками комбинированной выработки приведены в таблице 31. Расчеты проводились аналогично, с использованием утвержденной нормативно–технической документации по топливоиспользованию и макетов. В качестве тепловых нагрузок на ОВ принимались значения, при расчетной температуре наружного воздуха. Расчет проводился с приоритетом работы генерирующего оборудования по тепловому графику.

– Перспективные значения максимального часового расхода топлива на СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2

| Источник | Максимальный часовой расход топлива, т у.т./ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| СТЭЦ-1 | 103 | 104 | 108 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| СТЭЦ-2 | 134 | 137 | 147 | 150 | 152 | 161 | 173 |

Согласно п. 45 ПП РФ от 22.02.2012 № 154, перспективные топливные балансы при наличии в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии должны быть согласованы с программой газификации поселения, городского округа. Природный газ в качестве основного вида топлива планируется продолжать использовать на СТЭЦ-2. В таблице 32 приведены значения максимального часового расхода природного газа на СТЭЦ-2, которые должны быть учтены в перспективной программе газификации МО «Северодвинск».

– Перспективные значения максимального часового расхода природного газа на СТЭЦ-2

| Источник | Максимальный часовой расход природного газа, тыс. м³/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| СТЭЦ-2 | 117 | 120 | 128 | 131 | 133 | 141 | 151 |

Источники некомбинированной выработки (котельные)

Максимальный часовый расход топлива для источников некомбинированной выработки (котельных) рассчитывается по формуле:

Bмах = bт∙Qпр∙1+αпот∙10-3, где:

Bmax – максимальный часовый расход топлива, т у.т./ч;

bт – удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии от источника, кг у.т./Гкал;

Qпр – максимальная присоединенная нагрузка, Гкал/ч;

αпот – потери в тепловых сетях, %.

Исходные данные и результат расчета максимального часового расхода топлива для котельных представлены в таблице ниже.

– Расчет максимального часового расхода топлива для котельных

| Наименование источника | Присоеди-ненная нагрузка отопления, Гкал/ч | Потери тепловой энергии в сетях, Гкал/ч | Процент потерь тепловой энергии (от отпуска), % | Удельные расходы топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал | Максимальный часовый расход топлива, т у.т./ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qприс | - | αпот | bт | Вmax |
| Котельная п. Водогон | 0,134 | 0,034 | 20,2% | 204,1 | 0,0329 |
| Котельная п. Белое Озеро | 0,294 | 0,044 | 13,0% | 285,7 | 0,0949 |
| Котельная с. Ненокса | 0,182 | 0,061 | 25,1% | 264,6 | 0,0602 |

Потребление топлива на выработку тепловой энергии за зимний и переходный периоды в рассчитывается по формулам:

Bзп = bт∙Qпр∙(18-tзп)(18+30)∙1+αпот∙Nзп∙10-3;

Bпп = bт∙Qпр∙(18-tпп)(18+30)∙1+αпот∙Nпп∙10-3, где:

Bзп (Bпп) – потребление топлива на выработку тепловой энергии в зимний (переходный) период, т у.т;

bт – удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии от источника, кг у.т./Гкал;

Qпр – максимальная присоединенная нагрузка, Гкал/ч;

tзп (tпп) – средняя температура за зимний (переходный) период, °С;

αпот – потери в тепловых сетях, %;

Nзп (Nпп) – продолжительность зимнего (переходного) периода в году, ч.

В таблице ниже представлены результаты расчетов по каждой котельной перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории МО «Северодвинск».

– Результаты расчетов по каждой котельной перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов

| Наименование котельной | Параметр | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Водогон | Максимальный часовый расход топлива, т у.т./ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | - | - | - | - |
|  | Расход основного топлива для зимнего периода, т у.т. | 42,2 | 42,2 | 42,2 | - | - | - | - |
|  | Расход основного топлива для летнего периода, т у.т. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
|  | Расход основного топлива для переходного периода, т у.т. | 44,0 | 44,0 | 44,0 | - | - | - | - |
|  | Годовой расход основного топлива, т у.т. | 86,2 | 86,2 | 86,2 | - | - | - | - |
| Котельная п. Белое Озеро | Максимальный часовый расход топлива, т у.т./ч | 0,095 | 0,095 | 0,095 | - | - | - | - |
|  | Расход основного топлива для зимнего периода, т у.т. | 121,7 | 121,7 | 121,7 | - | - | - | - |
|  | Расход основного топлива для летнего периода, т у.т. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
|  | Расход основного топлива для переходного периода, т у.т. | 127,0 | 127,0 | 127,0 | - | - | - | - |
|  | Годовой расход основного топлива, т у.т. | 248,7 | 248,7 | 248,7 | - | - | - | - |
| Котельная с. Ненокса | Максимальный часовый расход топлива, т у.т./ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | - | - | - | - |
|  | Расход основного топлива для зимнего периода, т у.т. | 77,3 | 77,3 | 77,3 | - | - | - | - |
|  | Расход основного топлива для летнего периода, т у.т. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
|  | Расход основного топлива для переходного периода, т у.т. | 80,6 | 80,6 | 80,6 | - | - | - | - |
|  | Годовой расход основного топлива, т у.т. | 157,8 | 157,8 | 157,8 | - | - | - | - |

Годовой расход топлива по источникам тепловой энергии в МО «Северодвинск»

В таблице 35 представлено значение расхода условного топлива на источниках теплоснабжения МО «Северодвинск». Увеличение потребления топлива к 2028 г. по сравнению с 2013 г. составит 447072 т у.т.

– Годовой расход топлива источниками тепловой энергии в МО «Северодвинск»

| Годовой расход топлива, т у.т. |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение потребления топлива в 2028 г. по сравнению с 2013 г., т у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |  |
| 904019 | 893018 | 907867 | 1000350 | 1039989 | 1068431 | 1189245 | 1351090 | 447072 |

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

СТЭЦ-1

На СТЭЦ-1 изменений в составе оборудования, структуре топлива, нагрузке неотключаемых потребителей не намечается, поэтому в расчете принимаются ранее утвержденные величины ННЗТ (уголь) 15,200 тыс. т и ННЗТ (мазут) 0,125 тыс. т.

Для повышения эффективности воспламенения и стабилизации процесса горения угля на станции используют мазут, т.е. мазут является вспомогательным (растопочным) топливом. Поэтому НЭЗТ мазута в период 2014-2028 остается на уровне НЭЗТ 2013 года – 1,4 тыс. т.

НЭЗТ угля рассчитывается по следующим формулам, тыс. т:

НЭЗТокт = Кз·(НЭЗТянв + (НЭЗТянв - НЭЗТапр))

НЭЗТянв = Врср.янв·Тпер ·Кср

НЭЗТапр = Врср.апр·Тпер ·Кср

Врсрянв = (Впр.янв+В1янв+В2янв+В3янв)/4;

Врсрапр = (Впр.апр+ В1апр+ В2апр+ В3апр)/4,   где

НЭЗТокт/янв/апр - нормативный эксплуатационный запас топлива на 1 октября/января/апреля планируемого периода, тыс. т;

Кз =1,2 – коэффициент запаса равным 1,2, учитывающий сдвиг времени начала поставок топлива. Коэффициент запаса топлива необходимо применять к тепловым электростанциям, не имеющим размораживающих устройств и получающим смерзающийся уголь в отопительный период [15];

Врср – среднесуточный расход топлива, определяемый по формуле, тыс. т.;

Bпр - среднесуточный расход топлива для плановой выработки тепловой и (или) электрической энергии в январе и апреле планируемого года, тыс. т.;

В1, В2, В3 – фактические среднесуточные расходы топлива в январе и апреле за три предшествующих планируемому году (при отсутствии фактических данных за год, предшествующий планируемому, могут быть приняты плановые значения), тыс. т.;

Кср – коэффициент возможного срыва поставки (учитывает условия поставки, создающиеся в зависимости от положения на рынке топлива, взаимоотношения с поставщиками, условия перевозки и другие факторы, увеличивающие время перевозки);

Тпер– средневзвешенное время перевозки топлива.

Значение ОНЗТ, ННЗТ и НЭЗТ СТЭЦ-1 (уголь, мазут) на период 2014-2023 представлены в таблицах ниже.

– Значения нормативов запаса топлива СТЭЦ-1 (уголь) на период 2013-2028

| Наименование норматива запаса топлива | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий нормативный запас резервного топлива (ОНЗТ), тыс. т | 98,0 | 84,8 | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 82,9 | 82,9 |
| Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), тыс. т | 15,2 | 15,2 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тыс. т | 82,8 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 69,6 |

– Значения нормативов запаса топлива СТЭЦ-1 (мазут) на период 2013-2028

| Наименование норматива запаса топлива | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий нормативный запас резервного топлива (ОНЗТ), тыс. т | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 1,525 |
| Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), тыс. т | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тыс. т | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

СТЭЦ-2

На СТЭЦ-2 изменений в составе оборудования, структуре топлива, нагрузке неотключаемых потребителей на период 2014-2028 не намечается, поэтому в расчете принимается ранее утвержденная величина ННЗТ (мазут) в объеме 4,300 тыс. т.

При расчетах НЭЗТ в случаях, когда одно из значений среднесуточного расхода топлива за последние три года имеет нулевое или близкое к нулю значение в январе и апреле, НЭЗТ на 
1 октября планируемого года принимается на уровне наибольшего нормативного значения в течение трех лет, предшествующих планируемому году. В таблицах ниже показана динамика среднесуточного расхода мазута на январь и апрель за 2011–2013, а также значения нормативов запаса топлива за 2011 г., 2012 г., 2013 г., утвержденные Министерством энергетики Российской Федерации.

– Динамика среднесуточного расхода мазута СТЭЦ-2

| Месяц | Среднесуточный расход мазута, тыс. т |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Январь | 0,026 | 0,000 | 0,000 |
| Апрель | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

– Нормативные запасы топлива СТЭЦ-2, утвержденные в Минэнерго

| Наименование величины | Год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Общий нормативный запас резервного топлива (НОЗТ), тыс. т | 15,184 | 12,900 | 12,800 |
| Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), тыс. т | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тыс. т | 10,884 | 8,600 | 8,400 |

В перспективе до 2028 года среднесуточный расход мазута за январь и апрель будет иметь близкие к нулю значения. В соответствие с этим, НЭЗТ на период 2014-2028 равен 8,4 тыс. т.

Значение ОНЗТ, ННЗТ и НЭЗТ СТЭЦ-2 на период 2014-2028 представлены в таблице ниже.

– Значения нормативов запаса топлива СТЭЦ-2 на период 2014-2028

| Наименование норматива запаса топлива | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий нормативный запас резервного топлива (ОНЗТ), тыс. т | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ), тыс. т | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тыс. т | 10,88 | 8,6 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |

Котельные

По всем трем имеющимся в МО «Северодвинск» котельным (п. Водогон, п. Белое Озеро, с. Ненокса) не производится создание запасов резервного и аварийного топлива.

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Строительство и перекладка тепловых сетей

Перекладка тепловых сетей в г. Северодвинск

В г. Северодвинск планируется перекладка тепловых сетей по двум причинам:

- увеличение располагаемого напора при присоединение перспективных потребителей (см. Главу 7 Обосновывающих материалов);

- по состоянию надежности (см. Главу 9 Обосновывающих материалов).

Расчет стоимости производился в ценах 2014 года. Результаты расчета по причинам перекладки в таблице и на рисунке ниже.

– Стоимость прокладки тепловых сетей на участке в ценах 2014 г.

| Обоснование перекладки | Стоимость прокладки тепловых сетей на участке в ценах 2014 г., тыс. руб. |
| --- | --- |
| по состоянию надежности | 1 375 947 |
| по состоянию надежности и увеличение располагаемого напора | 180 323 |
| увеличение располагаемого напора | 315 722 |
| Общий итог | 1 871 991 |

– Стоимость прокладки тепловых сетей на участке в ценах 2014 г.

Перекладка тепловых сетей в п. Белое озеро, п. Водогон и с. Ненокса (Вариант К1)

В соответствии с паспортами тепловых сетей от котельных п. Белое озеро, п. Водогон и с. Ненокса их износ составляет 90 % и более. В связи с этим необходима перекладка по состоянию надежности.

Стоимость перекладки представлена в таблице и на рисунке ниже.

– Стоимость перекладки тепловых сетей

| Наименование участка | Длина участка, м | Диаметр трубопровода на участке Ду, мм | Тип прокладки трубопроводов | Год ввода участка в эксплуатацию (если ремонта не было) или год последнего ремонта | Стоимость прокладки тепловых сетей (в зависимости от типа прокладки), 1 км. п. трубы в двухтрубном исчислении на 01.01.2014 г., тыс. руб. | Стоимость прокладки тепловых сетей на 01.01.2014 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети котельной п. Водогон | 429 | 0,050 | Надземная | 1971 | 6 418 | 2 753 |
| Сети котельной п. Водогон | 64 | 0,040 | Надземная | 1971 | 5 594 | 356 |
| ИТОГО п. Водогон |  |  |  |  |  | 3 109 |
| Сети котельной п. Белое озеро | 276 | 0,100 | Подземная канальная | 1970 | 26 415 | 7 277 |
| Сети котельной п. Белое озеро | 134 | 0,080 | Подземная канальная | 1970 | 24 576 | 3 281 |
| ИТОГО п. Белое озеро |  |  |  |  |  | 10 558 |
| Сети котельной с. Ненокса | 30 | 0,100 | Надземная | 1968 | 8 120 | 246 |
| Сети котельной с. Ненокса | 45 | 0,080 | Надземная | 1968 | 7 633 | 342 |
| Сети котельной с. Ненокса | 197 | 0,050 | Надземная | 1968 | 6 418 | 1 266 |
| Сети котельной с. Ненокса | 24 | 0,020 | Надземная | 1968 | 4 576 | 108 |
| ИТОГО с. Ненокса |  |  |  |  |  | 1 963 |

– Стоимость прокладки тепловых сетей

Стоимость строительства индивидуальных источников тепловой энергии (Вариант К2)

Стоимость индивидуальных источников для потребителей котельных п. Белое озеро, п. Водогон и с. Ненокса рассчитывалась на основании удельной стоимости строительства 1 Гкал/ч модульных котельных различных мощностей.

В результате в зависимости от нагрузки потребителя определялась стоимость индивидуального источника тепловой энергии без НДС. Результаты представлены в таблице ниже.

– Стоимость индивидуальных котельных для потребителей котельных п. Белое озеро, п. Водогон и с. Ненокса.

| Адрес | Отапливаемая площадь, м² | Теплоснабжающая организация | Мощность индивидуальной котельной, Гкал/ч | Удельная стоимость индивидуальной котельной, тыс. руб./(Гкал/ч) | Стоимость индивидуальной котельной, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рябиновая, 2 | 256,8 | СМУП "Белое Озеро" | 0,03 | 9 130 | 247 |
| Школьная, 10 | 428,3 | СМУП "Белое Озеро" | 0,05 | 7 690 | 347 |
| Школьная, 12 | 266,8 | СМУП "Белое Озеро" | 0,03 | 9 130 | 257 |
| Школа № 26 | 1 838,0 | СМУП "Белое Озеро" | 0,19 | 4 910 | 951 |
|  | 2 789,9 |  |  | ИТОГО | 1 802 |
| Школьная, 1 | 415,7 | ОАО "ПЖРЭП" | 0,05 | 7 690 | 357 |
| Школьная, 2 | 132,1 | ОАО "ПЖРЭП" | 0,01 | 13 210 | 195 |
| Школьная, 3 | 195,6 | ОАО "ПЖРЭП" | 0,02 | 10 460 | 229 |
| Школьная, 4 | 153,3 | ОАО "ПЖРЭП" | 0,02 | 10 460 | 179 |
| Школьная, 5 | 186,6 | ОАО "ПЖРЭП" | 0,02 | 10 460 | 218 |
| Школьная, 7 | 545,1 | ОАО "ПЖРЭП" | 0,06 | 7 230 | 440 |
|  | 1 628,4 |  |  | ИТОГО | 1 619 |
| Водогон, 2 | 544,8 | ОАО "Рассвет+" | 0,04 | 8 290 | 366 |
| Водогон, 5 | 418,5 | ОАО "Рассвет+" | 0,03 | 9 130 | 310 |
| Водогон, 6 | 406,8 | ОАО "Рассвет+" | 0,03 | 9 130 | 301 |
| Водогон, 7 | 94,1 | ОАО "Рассвет+" | 0,01 | 13 210 | 101 |
| Водогон, 8 | 93,6 | ОАО "Рассвет+" | 0,01 | 13 210 | 100 |
| Водогон, 9 | 94,9 | ОАО "Рассвет+" | 0,01 | 13 210 | 102 |
|  | 1 652,7 |  |  | ИТОГО | 1 280 |

Вывод: из сравнения стоимости строительства индивидуальных котельных и перекладки тепловых сетей по состоянию надежности (см рисунок ниже) видно, что в строительство индивидуальных источников требуется меньше капитальных вложений.

Учитывая это и плюсы индивидуальных источников по сравнению с существующими котельными, описанные в Части 8 Главы 6 Обосновывающих материалов, к реализации рекомендуется Вариант К2 – Перевод потребителей котельных МО «Северодвинск» на индивидуальные источники тепловой энергии.

– Сравнение стоимости индивидуальных котлеьных и перекладки трубопроводов по состоянию надежности

Строительство насосной станции в районе ТК-14А

Для качественного теплоснабжения перспективной тепловой нагрузки г. Северодвинск необходимо строительство насосной в районе ТК-14А с двумя насосами маркой СЭ 2500-60 (1 в работе, 1 в резерве).

Стоимость насосной станции рассчитывалась на основании стоимости объектов-аналогов. Укрупнённая расчетная стоимость строительства насосной составляет 20 000 тыс. руб. (без НДС)

Укрупненные капитальные затраты для реконструкции химводоочистки подпитки тепловой сети источников

Укрупненные капительные затраты для реконструкции химводоочистки подпитки тепловой сети на СТЭЦ-1, СТЭЦ-2 представлены в таблице ниже. Детализация затрат представлена в Части 1 Главы 10 обосновывающих материалов.

– Общая стоимость реконструкции, существующей ВПУ подпитки теплосети 
СТЭЦ-1, СТЭЦ-2

| № п/п | Наименование источника | Укрупненная стоимость, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | СТЭЦ-1 | 87 203,39 |
| 2 | СТЭЦ-2 | 83 983,05 |
| Σ | СТЭЦ-1, СТЭЦ-2 | 171 186,44 |

Укрупненные капитальные затраты для реконструкции ТФУ на СТЭЦ-1

В связи с увеличением расхода сетевой воды (из-за присоединения новых тепловых потребителей к источнику) и для нагрева сетевой воды до расчетной температуры 114 °С необходимо предусмотреть реконструкцию ТФУ на СТЭЦ-1. Укрупненная стоимость реконструкции ТФУ на СТЭЦ-1 составляет 170 000 тыс. руб. (без НДС).

Перевод с открытой схемы подключения ГВС на закрытую с автоматизацией ИТП

Рекомендуется модернизировать 2 934 ИТП, источником теплоснабжения которых является СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2, в том числе:

- 2 417 с открытой схемой подключения ГВС и зависимой схемой подключения системы отопления;

- 506 без ГВС и зависимой схемой подключения системы отопления;

- 11 с открытой схемой подключения ГВС и без отопления.

В итоге планируется установить 2 923 двухходовых клапанов системы отопления, 2 428 двухходовых клапанов ГВС, 5 846 насосов смешения, 2 428 теплообменников системы ГВС и 4 856 циркуляционных насосов системы ГВС. Стоимость оборудования принималась по каталогам производителей. Суммарная стоимость основного и вспомогательного оборудования, расходных материалов, проектных и монтажных работ при переводе с открытой схемы подключения ГВС на закрытую с автоматизацией ИТП составит 3 157 767 тыс. руб. без НДС. Стоимость монтажа оборудования принята в размере 65 % от стоимости оборудования, проектные работы – 40 % от стоимости оборудования.

– Суммарная стоимость мероприятия

| Оборудование | Количество, шт. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Двухходовой клапан системы отопления | 2 923 | 30 534,0 |
| Двухходовой клапан системы ГВС | 2 428 | 22 154,9 |
| Насос смешения | 5 846 | 54 596,0 |
| Циркуляционный насос ГВС | 4 856 | 20 940,0 |
| Теплообменник системы ГВС | 2 428 | 293 890,0 |
| Вспомогательное оборудование и расходные материалы |  | 1 118 259,5 |
| ПИР |  | 616 149,8 |
| СМР |  | 1 001 243,4 |
| Итого |  | 3 157 767,5 |

РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Реестр зон действия источников теплоснабжения

Реестр зон деятельности ЕТО в существующих зонах действия систем теплоснабжения приведен в таблице ниже, границы зон деятельности ЕТО показаны на рисунках ниже.

– Реестр зон действия систем теплоснабжения

| Код зоны деятельности | Существующие теплоснабжающие организации с источниками тепловой энергии на балансе | Существующие теплоснабжающие (теплосетевые) организации с тепловыми сетями на балансе |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «ТГК-2» | СГТС ГУ ОАО «ТГК-2»; ОАО ЦС «Звездочка»; СМУП ЖКХ «Горвик» |
| 2 | МП «ПЖРЭП» | МП «ПЖРЭП» |
| 3 | МП «ПЖРЭП» | МП «ПЖРЭП» |
| 4 | СМУП «Белое озеро» | СМУП «Белое озеро» |

– Границы зоны деятельности ЕТО № 1

– Границы зон деятельности ЕТО № 2, 3, 4

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на присвоение статуса ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение о присвоении организации статуса ЕТО принимает для поселений, городских округов с численностью населения менее пятьсот тысяч человек, в соответствии с гл. 2 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п. 3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, орган местного самоуправления, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями, выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

- Согласно п. 6. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, в том случае если на статус единой теплоснабжающей организации в отношении одной зоны деятельности претендуют несколько организаций, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии следующими критериями:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

Предложение по присвоению статуса ЕТО

В соответствии с действующим законодательством после размещения проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте мэрии МО «Северодвинск» за период, отведенный на поступление замечаний и предложений, должны поступить заявки на присвоение статуса ЕТО.

До этого времени разработчик приводит предварительное предложение по присвоению статуса единой теплоснабжающей организации в зонах деятельности источников теплоснабжения на территории МО «Северодвинск», которое приведено в таблице ниже.

– Предложение разработчика схемы теплоснабжения по присвоению статуса ЕТО

| Код зоны деятельности | Существующие теплоснабжающие организации с источниками тепловой энергии на балансе | Существующие теплоснабжающие (теплосетевые) организации с тепловыми сетями на балансе | Основание для присвоения статуса ЕТО | Предложение по присвоению статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «ТГК-2» | СГТС ГУ ОАО «ТГК-2»; ОАО ЦС «Звездочка»; СМУП ЖКХ «Горвик» | На балансе источники тепловой энергии и тепловые сети наибольшей емкости | ОАО «ТГК-2» |
| 2 | МП «ПЖРЭП» | МП «ПЖРЭП» | Единственная теплоснабжающая организация в зоне | МП «ПЖРЭП» |
| 3 | МП «ПЖРЭП» | МП «ПЖРЭП» | Единственная теплоснабжающая организация в зоне | МП «ПЖРЭП» |
| 4 | СМУП «Белое озеро» | СМУП «Белое озеро» | Единственная теплоснабжающая организация в зоне | СМУП «Белое озеро» |

РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Организация централизованного теплоснабжения для существующей и перспективной застройки планируется в зонах действия уже введенных в эксплуатацию источников комбинированной выработки тепловой энергии (СТЭЦ-1 и СТЭЦ-2).

По причине изношенности тепловых сетей от котельных МО «Северодвинск», присоединенных к ним потребителей планируется перевести на индивидуальные источники теплоснабжения (вариант К2).

Данное мероприятие позволит:

снизить капитальные затраты на обеспечение надежного теплоснабжения потребителей заменив перекладку тепловых сетей более дешевой организацией индивидуального теплоснабжения;

снизить потребление топлива за счет ликвидации лишней выработки тепловой энергии для компенсации потерь тепловой энергии в тепловых сетях;

ликвидировать убыточные котельные;

организовывать индивидуальное регулирование комфортной температуры внутри здания для каждого потребителя.

РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Порядок передачи бесхозяйных сетей регламентируется Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Основные положения относительно бесхозяйных сетей из документа:

в случае, если организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, осуществляют эксплуатацию тепловых сетей, собственник или иной законный владелец которых не установлен (бесхозяйные тепловые сети), затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются при установлении тарифов в отношении указанных организаций в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

В МО «Северодвинск» имеется участки тепловых сетей, в отношении которых проводятся мероприятия по признанию их бесхозяйным имуществом с последующей регистрацией права муниципальной собственности (при условии судебного решения в пользу муниципального образования «Северодвинск»). Постановлением Администрации Северодвинска № 95-па от 01.04.2016 (с изменениями № 303-па от 02.09.2016) определена теплосетевая организация для содержания и обслуживания бесхозяйных тепловых сетей, указанных в приложении к постановлению.

- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»),

- «Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения». Утверждены приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667.

- РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя».

- МДС 41-4.2000 «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения (практическое пособие к «Рекомендациям по организации учета тепловой энергии и теплоносителей на предприятиях, в учреждениях и организациях жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы»)». Утверждена приказом Госстроя России от 06.05.2000 № 105;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (Госстрой России). Москва, 2004.

- Кожарин Ю.В., Волков Д.А. К вопросу определения эффективного радиуса теплоснабжения // Новости теплоснабжения, 2012, №8, 30 – 34.

- Приказ Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (в ред. Приказов Минэнерго России от 01.02.2010 № 36, от 10.08.2012 № 377) «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

- Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей// А.А. Николаева. – М.: Стройиздат, 1965 г.

Ограничение тепловой мощности водогрейного котла ст. № 2 связано с использованием мазута в качестве основного топлива

Снижение тепловых потерь в сетях по годам достигается при условии выполнения запланированного объема перекладок тепловых сетей (см. раздел 5)

Котельные закрываются.